## Dok nr
Anleggsdokumentasjon
Referanse: | P004 Prosjektgjennomføring | Dokument nr.: | P004-V05
Eier av fagfelt: | T. Haslum | Revisjon: | 1.2 | Side 1 av 1
Godkjent av: | T. Haslum | Utgitt dato: | 2017-11-15
Område: | Prosjekt | Dokumentsti: | guardsystemsengineering.sharepoint.com/sites/HSEQ/Delte dokumenter

## Rev Hist
Dokumentasjon for anlegg
| Prosjektnr.: | 150563001 |  | Kunde: | FjellVAR | Stasjonstype: | Renseanlegg
| Stasjonsnr.: |  |  | Stasjonsnavn: | Storanipa RA | PLS-Type: | Allen Bradley ControlLogix
|  |  |  | Slavenr.: |  | Kommunikasjon:
Tagnr.-Liste, Utstyrs-Liste, IO-Lister, Adresse-Lister
Versjon | Dokument |  | Kommentar | [5 empty] | Dato | Utført
0.1 | 150563001 Anleggsdokumentasjon |  | Første arbeidsrevisjon | [5 empty] | 2018-01-26 | TA
0.2 | 150563001 Anleggsdokumentasjon | [8 empty] | TU
0.3 | 150563001 Anleggsdokumentasjon |  | Arbeidsrevisjon med edit etter kommentarer fra Purac | [5 empty] | 2018-02-21 | TA
0.4 | 150563001 Anleggsdokumentasjon |  | Lagt inn frekvensomformere i frekvensomformer-sheet | [5 empty] | 2018-02-26 | TA
0.5 | 150563001 Anleggsdokumentasjon |  | Lagt inn foreløpige trend-detaljer | [5 empty] | 2018-02-27 | TA
0.6 | 150563001 Anleggsdokumentasjon |  | Endret objekttyper i overenstemmelse med v0.0.2 + lagt in IO-mapping + korrigert utstyrsliste mhp. IO-kort iht. tilbud | [5 empty] | 2018-02-28 | TA
PLS-Program
Versjon | Dokument |  |  | Kommentar |  |  |  |  | Dato | Utført
Guard Automation AS | [7 empty] | Telefon: | +47 33 48 84 00
Nordre Kullerød 27 |  |  |  | © | 2017 |  |  | Service | +47 35 57 30 44
3241 Sandefjord |  |  | Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen |  |  |  |  | E-post: | mail@guard.no
|  |  | kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar |  |  |  |  | Web: | http://www.guard.no |  | #REF!

## Utstyrsliste
Kunde: | FjellVAR |  | Utstyrsliste
Stasjonsnavn: | Storanipa RA
Typestasjon: | Renseanlegg
Modul | Beskrivelse | Plassering | Utstyr | Produsent | Type | Revisjon | Slot nr. | IP adresse | Leverandør | Ant. | Område | Enhet
PLS UTSTYR
SRO01-US01_B | 4 Slots chassis |  | PLS | Allen Bradley | 1754-A4 |  |  |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US01_P1 | Power Supply |  | PLS | Allen Bradley | 1754-PB72 |  |  |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US01_0 | CPU |  | PLS | Allen Bradley | 1756-L81E |  |  |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US01_1 | Empty slot cover |  | PLS | Allen Bradley | 1756-N2 |  |  |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US01_2 | Empty slot cover |  | PLS | Allen Bradley | 1756-N2 |  |  |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US01_3 | Empty slot cover |  | PLS | Allen Bradley | 1756-N2 |  |  |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US02_0 | Ethernet network adaptor |  | PLS | Allen Bradley | 1734-AENT |  | 0 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US02_1 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 1 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US02_2 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 2 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US02_3 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 3 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US02_4 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 4 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US02_5 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 5 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US02_6 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 6 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US02_7 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 7 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US02_8 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 8 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US02_9 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 9 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US02_10 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 10 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US02_11 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 11 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US02_12 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 12 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US02_13 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 13 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US03_0 | Extension power module |  | PLS | Allen Bradley | 1734-EP24DC |  |  |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US03_1 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 14 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US03_2 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 15 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US03_3 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 16 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US03_4 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 17 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US03_5 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 18 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US03_6 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 19 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US03_7 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 20 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US03_8 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 21 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US03_9 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 22 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US03_10 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 23 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US03_11 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 24 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US03_12 | Digital inngangskort, 8 innganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IB8 + 1734-TBS |  | 25 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US03_13 | Digital utgangskort, 8 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-OB8 + 1734-TBS |  | 26 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US03_14 | Digital utgangskort, 8 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-OB8 + 1734-TBS |  | 27 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US03_15 | Digital utgangskort, 8 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-OB8 + 1734-TBS |  | 28 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US03_16 | Digital utgangskort, 8 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-OB8 + 1734-TBS |  | 29 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US03_17 | Digital utgangskort, 8 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-OB8 + 1734-TBS |  | 30 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US04_0 | Extension power module |  | PLS | Allen Bradley | 1734-EP24DC |  |  |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US04_1 | Digital utgangskort, 8 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-OB8 + 1734-TBS |  | 31 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US04_2 | Digital utgangskort, 8 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-OB8 + 1734-TBS |  | 32 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US04_3 | Digital utgangskort, 8 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-OB8 + 1734-TBS |  | 33 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US04_4 | Digital utgangskort, 8 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-OB8 + 1734-TBS |  | 34 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US04_5 | Digital utgangskort, 8 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-OB8 + 1734-TBS |  | 35 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US04_6 | Digital utgangskort, 8 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-OB8 + 1734-TBS |  | 36 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US04_7 | Digital utgangskort, 8 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-OB8 + 1734-TBS |  | 37 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US04_8 | Analog inngangskort, 8 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IE8C + 1734-TBS |  | 38 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US04_9 | Analog inngangskort, 8 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IE8C + 1734-TBS |  | 39 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US04_10 | Analog inngangskort, 8 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IE8C + 1734-TBS |  | 40 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US04_11 | Analog inngangskort, 8 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IE8C + 1734-TBS |  | 41 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US04_12 | Analog inngangskort, 8 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IE8C + 1734-TBS |  | 42 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US04_13 | Analog inngangskort, 8 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IE8C + 1734-TBS |  | 43 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US04_14 | Analog inngangskort, 8 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IE8C + 1734-TBS |  | 44 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US04_15 | Analog inngangskort, 8 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-IE8C + 1734-TBS |  | 45 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US04_16 | Analog utgangskort, 4 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-OE4C + 1734-TBS |  | 46 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US04_17 | Analog utgangskort, 4 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-OE4C + 1734-TBS |  | 47 |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US05_0 | Extension power module |  | PLS | Allen Bradley | 1734-EP24DC |  |  |  | Triple S | 1 |  | Stk
SRO01-US05_1 | Analog utgangskort, 4 utganger + terminalbase |  | PLS | Allen Bradley | 1734-OE4C + 1734-TBS |  | 48 |  | Triple S | 1 |  | Stk
| Gateway Anybus Profibus DP |  | PLS |  | Gateway Anybus Profibus DP |  |  |  |  | 1 |  | Stk
Kameraovervåking
| Mobotix kamera |  |  | Mobotix | [5 empty] | 10 |  | Stk
| Milestone Essential for 10 stk. kamera |  |  | Milestone | [5 empty] | 1 |  | Stk
| Korenix PoE-switch, 8-porters |  |  | Korenix | [5 empty] | 2 |  | Stk
Frekvensomformere
FC302 | 0,55kW - 400V - IP55 - Ethernet/IP |  | Frekvensomformer | Danfoss | FC302 |  |  |  | Danfoss | 2 |  | Stk
FC302 | 1,1kW - 400V - IP55 - Ethernet/IP |  | Frekvensomformer | Danfoss | FC302 |  |  |  | Danfoss | 5 |  | Stk
FC302 | 1,5kW - 400V - IP55 - Ethernet/IP |  | Frekvensomformer | Danfoss | FC302 |  |  |  | Danfoss | 3 |  | Stk
FC302 | 2,2kW - 400V - IP55 - Ethernet/IP |  | Frekvensomformer | Danfoss | FC302 |  |  |  | Danfoss | 3 |  | Stk
FC302 | 3kW - 400V - IP55 - Ethernet/IP |  | Frekvensomformer | Danfoss | FC302 |  |  |  | Danfoss | 8 |  | Stk
FC302 | 4kW - 400V - IP55 - Ethernet/IP |  | Frekvensomformer | Danfoss | FC302 |  |  |  | Danfoss | 2 |  | Stk
FC302 | 18,5kW - 400V - IP55 - Ethernet/IP |  | Frekvensomformer | Danfoss | FC302 |  |  |  | Danfoss | 0 |  | Stk
FC302 | 22kW - 400V - IP55 - Ethernet/IP |  | Frekvensomformer | Danfoss | FC302 |  |  |  | Danfoss | 2 |  | Stk
GuardControl
CitectSCADA | 1500 IO-server lisens |  | SCADA | Citect | CitectSCADA |  |  |  | Autic | 2 |  | Stk
CitectSCADA | 1500 IO-klient lisens |  | SCADA | Citect | CitectSCADA |  |  |  | Autic | 3 |  | Stk
GuardRapport | 1500 IO-server lisens |  | Rapportsystem | Guard | GuardRapport |  |  |  | Guard | 1 |  | Stk
GuardRapport | 1500 IO-klient lisens |  | Rapportsystem | Guard | GuardRapport |  |  |  | Guard | 3 |  | Stk
HP ProLiant DL360 | RackServer |  | Driftskontrollserver | Hewlett Packard | HP ProLiant DL360 |  |  |  | Also | 2 |  | Stk
Windows | Server 2012 R2 Foundation |  | Operativsystem server | Microsoft | Windows |  |  |  | Also | 4 |  | Stk
Windows | SQL Server |  | SQL Server | Microsoft | Windows |  |  |  | Also | 2 |  | Stk
Windows | SQL Klient |  | SQL Klient | Microsoft | Windows |  |  |  | Also | 3 |  | Stk
Windows | Remote Desktop Services |  | Remote Desktop Services | Microsoft | Windows |  |  |  | Also | 3 |  | Stk
HP t520 | Tynnklient for operatørstasjon,4 skjerminnganger |  | Operatørstasjon | Hewlett Packard | HP t520 |  |  |  | Also | 3 |  | Stk
Operatørskjerm | 27" skjerm, 2 per operatørstasjon |  | Operatørstasjon | Samsung | Operatørskjerm |  |  |  | Also | 6 |  | Stk
Storskjerm | 55" storskjerm |  | Operatørstasjon | Samsung | Storskjerm |  |  |  | Also | 4 |  | Stk
HP ProBook 450 G3 | Hjemmevakt-PC |  | Hjemmevakt-PC | Hewlett Packard | HP ProBook 450 G3 |  |  |  | Also | 1 |  | Stk
GuardAlarm | Alarmutsender på GSM |  | Alarmutsender | Guard | GuardAlarm |  |  |  | Guard | 2 |  | Stk
UPS | UPS for driftskontroll |  | UPS for driftskontrollserver |  | UPS |  |  |  | Also | 1 |  | Stk
IO-liste inneholder formler og funksjoner som skal forenkle oppbygging og registrering av kortnummer og PLS adresse.
Genererer kortnummer og PLS adresse ut fra minimumsinformasjon som legges inn av bruker.
Felt som forutsettes at bruker legger inn er merket med bakgrunn.
Viktige punkt:
Første kortnummer på "rack" må legges inn manuelt.

## System Layout
SYSTEM LAYOUT
Guard Automation AS | Kunde: | FjellVAR | #REF!
Skolmar 19 | Stasjonsnavn: | Storanipa RA
3232 Sandefjord | Type stasjon: | Renseanlegg | DI
ML 1500 12K

## Loop Test Report
Skjema V4102_I | Loop Test Report
Kunde: Konsulent: |  |  | Leverandør: Guard Automation Skolmar 19 3232 SANDEFJORD
Prosjekt nr. |  |  | Anlegg:
Utstedt sted/dato:
Prosjektleder lev.: |  |  | Ansvarlig for kunde:
INN Simuler digitale signaler Simuler analoge signaler 0, 50, 100% Test styrings parametere Test alarmer på skjerm, test grenseverdier Test digitale alarmer lokalt og på skjerm Test status indikatorer lokalt og på skjerm |  |  | UT Simuler digitale signaler Simuler analoge signaler 0, 50, 100% Test forrigling m/logikkfunksjoner Test visuelle og akustiske alarmer Kjør regulatorsløyfer 0, 50, 100% i auto. Test responsretning.
Note. Testet "ok" noteres for alle TAG i tilhørende kolonne. Eventulle kommentarer/feil noteres.
Leverandør: |  | Kunde: |  | Konsulent:
Guard Automation AS
v/ |  | v/ |  | v/
Dato: |  | Dato: |  | Dato:
Sign: |  | Sign: |  | Sign:

## Kort, SRO01_US02_1-13
Kunde: | FjellVAR |  | I/O Liste, PLS | [6 empty] | Slave ID:
Stasjonsnavn: | Storanipa RA | [8 empty] | Kort: | SRO01_US02_1-13
Typestasjon: | Renseanlegg | [8 empty] | CPU: | Allen Bradley ControlLogix
Tagnavn | Beskrivelse | Signal | Slotnr. | I/O | PLS adresse | Rå-verdi | Eng.unit | Gml. Kl.nr. | Råverdi-Min. | Råverdi-Maks. | EU-Min. | EU-Maks. | Enhet | IO Test (El.skap) | IO Test (Prosess) | Kommentar/Feil
SRO01-US02_1 |  |  |  |  | SRO01_US02
AVV01-FT01 | Flödesgivare, PULS | DI | 1 | IN 0 | SRO01_US02:1:I.0
AVV01-GS01 | Gränsläge främre Spolkorg | DI | 1 | IN 1 | SRO01_US02:1:I.1
AVV01-GS02 | Gränsläge bakre Spolkorg | DI | 1 | IN 2 | SRO01_US02:1:I.2
AVV01-LS01 | Nivåvakt Reaktortank Skruvpress 1 | DI | 1 | IN 3 | SRO01_US02:1:I.3
AVV01-PS01 | Tryckvakt pneumatik | DI | 1 | IN 4 | SRO01_US02:1:I.4
AVV02-FT01 | Flödesgivare, PULS | DI | 1 | IN 5 | SRO01_US02:1:I.5
AVV02-GS01 | Gränsläge främre Spolkorg | DI | 1 | IN 6 | SRO01_US02:1:I.6
AVV02-GS02 | Gränsläge bakre Spolkorg | DI | 1 | IN 7 | SRO01_US02:1:I.7
SRO01-US02_2
AVV02-LS01 | Nivåvakt Reaktortank Skruvpress 2 | DI | 2 | IN 0 | SRO01_US02:2:I.0
AVV02-PS01 | Tryckvakt pneumatik | DI | 2 | IN 1 | SRO01_US02:2:I.1
|  | DI | 2 | IN 2 | SRO01_US02:2:I.2
|  | DI | 2 | IN 3 | SRO01_US02:2:I.3
DFE01-FT11 | Flödesmätare, PULS | DI | 2 | IN 4 | SRO01_US02:2:I.4
DFE01-FT21 | Flödesmätare, PULS | DI | 2 | IN 5 | SRO01_US02:2:I.5
DFE01-FT31 | Flödesmätare, PULS | DI | 2 | IN 6 | SRO01_US02:2:I.6
DFE01-LS01 | Nivåvakt låg polymertank | DI | 2 | IN 7 | SRO01_US02:2:I.7
SRO01-US02_3
DFE01-PS11 | Tryckvakt polymerpump | DI | 3 | IN 0 | SRO01_US02:3:I.0
DFE01-PS21 | Tryckvakt polymerpump | DI | 3 | IN 1 | SRO01_US02:3:I.1
DFE01-PS31 | Tryckvakt polymerpump | DI | 3 | IN 2 | SRO01_US02:3:I.2
DFE01-TS11 | Torrkörningsskydd polymerpump | DI | 3 | IN 3 | SRO01_US02:3:I.3
DFE01-TS21 | Torrkörningsskydd polymerpump | DI | 3 | IN 4 | SRO01_US02:3:I.4
DFE01-TS31 | Torrkörningsskydd polymerpump | DI | 3 | IN 5 | SRO01_US02:3:I.5
DFE03-FT11 | Flödesmätare, PULS | DI | 3 | IN 6 | SRO01_US02:3:I.6
DFE03-FT21 | Flödesmätare, PULS | DI | 3 | IN 7 | SRO01_US02:3:I.7
SRO01-US02_4
DFE03-LS01 | Nivåvakt låg polymertank | DI | 4 | IN 0 | SRO01_US02:4:I.0
DFE03-PS11 | Tryckvakt polymerpump | DI | 4 | IN 1 | SRO01_US02:4:I.1
DFE03-PS21 | Tryckvakt polymerpump | DI | 4 | IN 2 | SRO01_US02:4:I.2
DFE03-TS11 | Torrkörningsskydd polymerpump | DI | 4 | IN 3 | SRO01_US02:4:I.3
DFE03-TS21 | Torrkörningsskydd polymerpump | DI | 4 | IN 4 | SRO01_US02:4:I.4
|  | DI | 4 | IN 5 | SRO01_US02:4:I.5
|  | DI | 4 | IN 6 | SRO01_US02:4:I.6
|  | DI | 4 | IN 7 | SRO01_US02:4:I.7
SRO01-US02_5
FET01-GS01 | Gränsläge hemma fettfång | DI | 5 | IN 0 | SRO01_US02:5:I.0
FET01-GS02 | Gränsläge borta fettfång | DI | 5 | IN 1 | SRO01_US02:5:I.1
FET01-LS01 | Nivåvakt fettfång 1 | DI | 5 | IN 2 | SRO01_US02:5:I.2
FET01-PS01 | Tryckvakt fettpump | DI | 5 | IN 3 | SRO01_US02:5:I.3
FET01-TS01 | Torrkörningsskydd fettpump | DI | 5 | IN 4 | SRO01_US02:5:I.4
FET02-GS01 | Gränsläge hemma fettfång | DI | 5 | IN 5 | SRO01_US02:5:I.5
FET02-GS02 | Gränsläge borta fettfång | DI | 5 | IN 6 | SRO01_US02:5:I.6
FET02-LS01 | Nivåvakt fettfång 2 | DI | 5 | IN 7 | SRO01_US02:5:I.7
SRO01-US02_6
FET02-PS01 | Tryckvakt fettpump | DI | 6 | IN 0 | SRO01_US02:6:I.0
FET02-TS01 | Torrkörningsskydd fettpump | DI | 6 | IN 1 | SRO01_US02:6:I.1
FET03-GS01 | Gränsläge hemma fettfång | DI | 6 | IN 2 | SRO01_US02:6:I.2
FET03-GS02 | Gränsläge borta fettfång | DI | 6 | IN 3 | SRO01_US02:6:I.3
FET03-LS01 | Nivåvakt fettfång 3 | DI | 6 | IN 4 | SRO01_US02:6:I.4
FET03-PS01 | Tryckvakt fettpump | DI | 6 | IN 5 | SRO01_US02:6:I.5
FET03-TS01 | Torrkörningsskydd fettpump | DI | 6 | IN 6 | SRO01_US02:6:I.6
FET05-LS01 | Nivåvakt fettseparator | DI | 6 | IN 7 | SRO01_US02:6:I.7
SRO01-US02_7
FET05-SS01 | Stopp-funksjon | DI | 7 | IN 0 | SRO01_US02:7:I.0
FET05-SS01 | Återställningsfunktion | DI | 7 | IN 1 | SRO01_US02:7:I.1
|  | DI | 7 | IN 2 | SRO01_US02:7:I.2
FOR01-LS01 | Nivåvakt | DI | 7 | IN 3 | SRO01_US02:7:I.3
FOR02-LS01 | Nivåvakt | DI | 7 | IN 4 | SRO01_US02:7:I.4
|  | DI | 7 | IN 5 | SRO01_US02:7:I.5
|  | DI | 7 | IN 6 | SRO01_US02:7:I.6
|  | DI | 7 | IN 7 | SRO01_US02:7:I.7
SRO01-US02_8
INN01-FT01 | Mengdemåler, Innløp 1, PULS | DI | 8 | IN 0 | SRO01_US02:8:I.0
INN01-FT02 | Mengdemåler, Overløp-Innløp, PULS | DI | 8 | IN 1 | SRO01_US02:8:I.1
INN01-VP01 | Provtagare, PULS | DI | 8 | IN 2 | SRO01_US02:8:I.2
INN02-FT01 | Mengdemåler, Innløp 2, PULS | DI | 8 | IN 3 | SRO01_US02:8:I.3
|  | DI | 8 | IN 4 | SRO01_US02:8:I.4
|  | DI | 8 | IN 5 | SRO01_US02:8:I.5
|  | DI | 8 | IN 6 | SRO01_US02:8:I.6
SIL-FT01 | Mengdemåler, Overløp tromme siler, PULS | DI | 8 | IN 7 | SRO01_US02:8:I.7
SRO01-US02_9
SIL01-GS01 | Gränsläge bakre spolramp | DI | 9 | IN 0 | SRO01_US02:9:I.0
SIL01-GS01 | Gränsläge främre spolramp | DI | 9 | IN 1 | SRO01_US02:9:I.1
SIL01-LS01 | Nivåvakt Tromme sil 1 | DI | 9 | IN 2 | SRO01_US02:9:I.2
SIL01-PS01 | Trykkvakt Høytrykksvann til Tromme sil 1 | DI | 9 | IN 3 | SRO01_US02:9:I.3
SIL02-GS01 | Gränsläge bakre spolramp | DI | 9 | IN 4 | SRO01_US02:9:I.4
SIL02-GS01 | Gränsläge främre spolramp | DI | 9 | IN 5 | SRO01_US02:9:I.5
SIL02-LS01 | Nivåvakt Tromme sil 2 | DI | 9 | IN 6 | SRO01_US02:9:I.6
SIL02-PS01 | Trykkvakt Høytrykksvann til Tromme sil 1 | DI | 9 | IN 7 | SRO01_US02:9:I.7
SRO01-US02_10
SIL03-GS01 | Gränsläge bakre spolramp | DI | 10 | IN 0 | SRO01_US02:10:I.0
SIL03-GS01 | Gränsläge främre spolramp | DI | 10 | IN 1 | SRO01_US02:10:I.1
SIL03-LS01 | Nivåvakt Tromme sil 3 | DI | 10 | IN 2 | SRO01_US02:10:I.2
SIL03-PS01 | Trykkvakt Høytrykksvann til Tromme sil 1 | DI | 10 | IN 3 | SRO01_US02:10:I.3
SIL04-GS01 | Gränsläge bakre spolramp | DI | 10 | IN 4 | SRO01_US02:10:I.4
SIL04-GS01 | Gränsläge främre spolramp | DI | 10 | IN 5 | SRO01_US02:10:I.5
SIL04-LS01 | Nivåvakt Tromme sil 4 | DI | 10 | IN 6 | SRO01_US02:10:I.6
SIL04-PS01 | Trykkvakt Høytrykksvann til Tromme sil 1 | DI | 10 | IN 7 | SRO01_US02:10:I.7
SRO01-US02_11
SIL05-GS01 | Gränsläge bakre spolramp | DI | 11 | IN 0 | SRO01_US02:11:I.0
SIL05-GS01 | Gränsläge främre spolramp | DI | 11 | IN 1 | SRO01_US02:11:I.1
SIL05-LS01 | Nivåvakt Tromme sil 5 | DI | 11 | IN 2 | SRO01_US02:11:I.2
SIL05-PS01 | Trykkvakt Høytrykksvann til Tromme sil 1 | DI | 11 | IN 3 | SRO01_US02:11:I.3
SIL06-GS01 | Gränsläge bakre spolramp | DI | 11 | IN 4 | SRO01_US02:11:I.4
SIL06-GS01 | Gränsläge främre spolramp | DI | 11 | IN 5 | SRO01_US02:11:I.5
SIL06-LS01 | Nivåvakt Tromme sil 6 | DI | 11 | IN 6 | SRO01_US02:11:I.6
SIL06-PS01 | Trykkvakt Høytrykksvann til Tromme sil 1 | DI | 11 | IN 7 | SRO01_US02:11:I.7
SRO01-US02_12
|  | DI | 12 | IN 0 | SRO01_US02:12:I.0
|  | DI | 12 | IN 1 | SRO01_US02:12:I.1
|  | DI | 12 | IN 2 | SRO01_US02:12:I.2
SLL01-LS01 | Nivåvakt tunnslamlager | DI | 12 | IN 3 | SRO01_US02:12:I.3
SLL01-PS11 | Tryckvakt slampump | DI | 12 | IN 4 | SRO01_US02:12:I.4
SLL01-PS21 | Tryckvakt slampump | DI | 12 | IN 5 | SRO01_US02:12:I.5
SLL01-TS11 | Torrkörningsskydd slampump | DI | 12 | IN 6 | SRO01_US02:12:I.6
SLL01-TS21 | Torrkörningsskydd slampump | DI | 12 | IN 7 | SRO01_US02:12:I.7
SRO01-US02_13
SLL02-LS01 | Nivåvaktslamlager | DI | 13 | IN 0 | SRO01_US02:13:I.0
SLL02-PS11 | Tryckvakt slampump | DI | 13 | IN 1 | SRO01_US02:13:I.1
SLL02-PS21 | Tryckvakt slampump | DI | 13 | IN 2 | SRO01_US02:13:I.2
SLL02-PS31 | Tryckvakt slampump | DI | 13 | IN 3 | SRO01_US02:13:I.3
SLL02-TS11 | Torrkörningsskydd slampump | DI | 13 | IN 4 | SRO01_US02:13:I.4
SLL02-TS21 | Torrkörningsskydd slampump | DI | 13 | IN 5 | SRO01_US02:13:I.5
SLL02-TS31 | Torrkörningsskydd slampump | DI | 13 | IN 6 | SRO01_US02:13:I.6
|  | DI | 13 | IN 7 | SRO01_US02:13:I.7

## Kort, SRO01_US03_1-17
Kunde: | FjellVAR |  | I/O Liste, PLS | [6 empty] | Slave ID:
Stasjonsnavn: | Storanipa RA | [8 empty] | Kort: | SRO01_US03_1-17
Typestasjon: | Renseanlegg | [8 empty] | CPU: | Allen Bradley ControlLogix
Tagnavn | Beskrivelse | Signal | Slotnr. | I/O | PLS adresse | Rå-verdi | Eng.unit | Gml. Kl.nr. | Råverdi-Min. | Råverdi-Maks. | EU-Min. | EU-Maks. | Enhet | IO Test (El.skap) | IO Test (Prosess) | Kommentar/Feil
SRO01-US03_1 |  |  |  |  | SRO01_US02
SLV-LS01 | Nivåvakt Rejektvannlager | DI | 14 | IN 0 | SRO01_US02:14:I.0
SMP01-LS01 | Nivåvakt pumpsump 1, hög | DI | 14 | IN 1 | SRO01_US02:14:I.1
SMP02-LS01 | Nivåvakt pumpsump 2, hög | DI | 14 | IN 2 | SRO01_US02:14:I.2
SPV-PS01 | Tryckvakt spylevann | DI | 14 | IN 3 | SRO01_US02:14:I.3
SLU01-C01 | Drift sneglecontainer | DI | 14 | IN 4 | SRO01_US02:14:I.4
SLU01-C01 | Drift OK sneglecontainer | DI | 14 | IN 5 | SRO01_US02:14:I.5
SLU01-C01 | Sneglecontainer fylt | DI | 14 | IN 6 | SRO01_US02:14:I.6
SLU02-C01 | Drift sneglecontainer | DI | 14 | IN 7 | SRO01_US02:14:I.7
SRO01-US03_2
SLU02-C01 | Drift OK sneglecontainer | DI | 15 | IN 0 | SRO01_US02:15:I.0
SLU02-C01 | Sneglecontainer fylt | DI | 15 | IN 1 | SRO01_US02:15:I.1
SRU01-C01 | Drift sneglecontainer | DI | 15 | IN 2 | SRO01_US02:15:I.2
SRU01-C01 | Drift OK sneglecontainer | DI | 15 | IN 3 | SRO01_US02:15:I.3
SRU01-C01 | Sneglecontainer fylt | DI | 15 | IN 4 | SRO01_US02:15:I.4
UTL01-FT01 | Mengdemåler - Uttløp, PULS | DI | 15 | IN 5 | SRO01_US02:15:I.5
UTL01-PV01 | Provtagare, ALARM | DI | 15 | IN 6 | SRO01_US02:15:I.6
|  | DI | 15 | IN 7 | SRO01_US02:15:I.7
SRO01-US03_3
INN01-PV01_GSH | Skjutspjäll DN300, On/Off Innløp, Åpen | DI | 16 | IN 0 | SRO01_US02:16:I.0
INN01-PV01_GSL | Skjutspjäll DN300, On/Off Innløp, Lukket | DI | 16 | IN 1 | SRO01_US02:16:I.1
INN02-PV01_GSH | Skjutspjäll DN450, On/Off Innløp, Åpen | DI | 16 | IN 2 | SRO01_US02:16:I.2
INN02-PV01_GSL | Skjutspjäll DN450, On/Off Innløp, Lukket | DI | 16 | IN 3 | SRO01_US02:16:I.3
RIS01-PV01_GSH | Skjutspjäll DN500, On/Off, Renssil Innløp, Åpen | DI | 16 | IN 4 | SRO01_US02:16:I.4
RIS01-PV01_GSL | Skjutspjäll DN500, On/Off, Renssil Innløp, Lukket | DI | 16 | IN 5 | SRO01_US02:16:I.5
RIS01-PV02_GSH | Vipplucka, Åpen | DI | 16 | IN 6 | SRO01_US02:16:I.6
RIS01-PV02_GSL | Vipplucka, Lukket | DI | 16 | IN 7 | SRO01_US02:16:I.7
SRO01-US03_4
RIS02-PV01_GSH | Skjutspjäll DN500, On/Off, Renssil Innløp, Åpen | DI | 17 | IN 0 | SRO01_US02:17:I.0
RIS02-PV01_GSL | Skjutspjäll DN500, On/Off, Renssil Innløp, Lukket | DI | 17 | IN 1 | SRO01_US02:17:I.1
RIS02-PV02_GSH | Vipplucka, Åpen | DI | 17 | IN 2 | SRO01_US02:17:I.2
RIS02-PV02_GSL | Vipplucka, Lukket | DI | 17 | IN 3 | SRO01_US02:17:I.3
RIS02-PV02_GSH | Vipplucka, Åpen | DI | 17 | IN 4 | SRO01_US02:17:I.4
RIS02-PV02_GSL | Vipplucka, Lukket | DI | 17 | IN 5 | SRO01_US02:17:I.5
|  | DI | 17 | IN 6 | SRO01_US02:17:I.6
|  | DI | 17 | IN 7 | SRO01_US02:17:I.7
SRO01-US03_5
RIS03-PV01_GSH | Skjutspjäll DN500, On/Off, Renssil Innløp, Åpen | DI | 18 | IN 0 | SRO01_US02:18:I.0
RIS03-PV01_GSL | Skjutspjäll DN500, On/Off, Renssil Innløp, Lukket | DI | 18 | IN 1 | SRO01_US02:18:I.1
RIS03-PV02_GSH | Vipplucka, Åpen | DI | 18 | IN 2 | SRO01_US02:18:I.2
RIS03-PV02_GSL | Vipplucka, Lukket | DI | 18 | IN 3 | SRO01_US02:18:I.3
RIS03-PV02_GSH | Vipplucka, Åpen | DI | 18 | IN 4 | SRO01_US02:18:I.4
RIS03-PV02_GSL | Vipplucka, Lukket | DI | 18 | IN 5 | SRO01_US02:18:I.5
|  | DI | 18 | IN 6 | SRO01_US02:18:I.6
|  | DI | 18 | IN 7 | SRO01_US02:18:I.7
SRO01-US03_6
SAN01-PV01_GSH | Skjutspjäll DN500, On/Off, Sandfång - Uttløp, Åpen | DI | 19 | IN 0 | SRO01_US02:19:I.0
SAN01-PV01_GSL | Skjutspjäll DN500, On/Off, Sandfång - Uttløp, Lukket | DI | 19 | IN 1 | SRO01_US02:19:I.1
SAN02-PV01_GSH | Skjutspjäll DN500, On/Off, Sandfång - Uttløp, Åpen | DI | 19 | IN 2 | SRO01_US02:19:I.2
SAN02-PV01_GSL | Skjutspjäll DN500, On/Off, Sandfång - Uttløp, Lukket | DI | 19 | IN 3 | SRO01_US02:19:I.3
SAN03-PV01_GSH | Skjutspjäll DN500, On/Off, Sandfång - Uttløp, Åpen | DI | 19 | IN 4 | SRO01_US02:19:I.4
SAN03-PV01_GSL | Skjutspjäll DN500, On/Off, Sandfång - Uttløp, Lukket | DI | 19 | IN 5 | SRO01_US02:19:I.5
|  | DI | 19 | IN 6 | SRO01_US02:19:I.6
|  | DI | 19 | IN 7 | SRO01_US02:19:I.7
SRO01-US03_7
SRH01-MV01_GSH | Kulventil DN100, On/Off Organisktutloppsventil från sandtvätt, Åpen | DI | 20 | IN 0 | SRO01_US02:20:I.0
SRH01-MV01_GSL | Kulventil DN100, On/Off Organisktutloppsventil från sandtvätt, Lukket | DI | 20 | IN 1 | SRO01_US02:20:I.1
SRH01-SV01_GSH | Kulventil DN32 On/Off, Tvättvatten till sandtvätt, Åpen | DI | 20 | IN 2 | SRO01_US02:20:I.2
SRH01-SV01GSL | Kulventil DN32 On/Off, Tvättvatten till sandtvätt, Lukket | DI | 20 | IN 3 | SRO01_US02:20:I.3
SIL-ML11_GSH | Inloppslucka, Kanal till tromme siler 1-3, Åpen | DI | 20 | IN 4 | SRO01_US02:20:I.4
SIL-ML11_GSL | Inloppslucka, Kanal till tromme siler 1-3, Lukket | DI | 20 | IN 5 | SRO01_US02:20:I.5
SIL-ML11_XA100 | Inloppslucka, Kanal till tromme siler 1-3, Feil | DI | 20 | IN 6 | SRO01_US02:20:I.6
SIL-ML12_GSH | Inloppslucka, Kanal till tromme siler 4-6, Åpen | DI | 20 | IN 7 | SRO01_US02:20:I.7
SRO01-US03_8
SIL-ML12_GSL | Inloppslucka, Kanal till tromme siler 4-6, Lukket | DI | 21 | IN 0 | SRO01_US02:21:I.0
SIL-ML12_XA101 | Inloppslucka, Kanal till tromme siler 4-6, Feil | DI | 21 | IN 1 | SRO01_US02:21:I.1
SIL01-ML01_GSH | Inloppslucka, Tromme sil 1, Åpen | DI | 21 | IN 2 | SRO01_US02:21:I.2
SIL01-ML01_GSL | Inloppslucka, Tromme sil 1, Lukket | DI | 21 | IN 3 | SRO01_US02:21:I.3
SIL01-ML01_XA110 | Inloppslucka, Tromme sil 1, Feil | DI | 21 | IN 4 | SRO01_US02:21:I.4
SIL01-PV01_GSH | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 1, Åpen | DI | 21 | IN 5 | SRO01_US02:21:I.5
SIL01-PV01_GSL | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 1, Lukket | DI | 21 | IN 6 | SRO01_US02:21:I.6
SIL02-ML01_GSH | Inloppslucka, Tromme sil 2, Åpen | DI | 21 | IN 7 | SRO01_US02:21:I.7
SRO01-US03_9
SIL02-ML01_GSL | Inloppslucka, Tromme sil 2, Lukket | DI | 22 | IN 0 | SRO01_US02:22:I.0
SIL02-ML01_XA120 | Inloppslucka, Tromme sil 2, Feil | DI | 22 | IN 1 | SRO01_US02:22:I.1
SIL02-PV01_GSH | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 2, Åpen | DI | 22 | IN 2 | SRO01_US02:22:I.2
SIL02-PV01_GSL | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 2, Lukket | DI | 22 | IN 3 | SRO01_US02:22:I.3
SIL03-ML01_GSH | Inloppslucka, Tromme sil 3, Åpen | DI | 22 | IN 4 | SRO01_US02:22:I.4
SIL03-ML01_GSL | Inloppslucka, Tromme sil 3, Lukket | DI | 22 | IN 5 | SRO01_US02:22:I.5
SIL03-ML01_XA130 | Inloppslucka, Tromme sil 3, Feil | DI | 22 | IN 6 | SRO01_US02:22:I.6
SIL03-PV01_GSH | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 3, Åpen | DI | 22 | IN 7 | SRO01_US02:22:I.7
SRO01-US03_10
SIL03-PV01_GSL | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 3, Lukket | DI | 23 | IN 0 | SRO01_US02:23:I.0
SIL04-ML01_GSH | Inloppslucka, Tromme sil 4, Åpen | DI | 23 | IN 1 | SRO01_US02:23:I.1
SIL04-ML01_GSL | Inloppslucka, Tromme sil 4, Lukket | DI | 23 | IN 2 | SRO01_US02:23:I.2
SIL04-ML01_XA140 | Inloppslucka, Tromme sil 4, Feil | DI | 23 | IN 3 | SRO01_US02:23:I.3
SIL04-PV01_GSH | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 4, Åpen | DI | 23 | IN 4 | SRO01_US02:23:I.4
SIL04-PV01_GSL | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 4, Lukket | DI | 23 | IN 5 | SRO01_US02:23:I.5
SIL05-ML01_GSH | Inloppslucka, Tromme sil 5, Åpen | DI | 23 | IN 6 | SRO01_US02:23:I.6
SIL05-ML01_GSL | Inloppslucka, Tromme sil 5, Lukket | DI | 23 | IN 7 | SRO01_US02:23:I.7
SRO01-US03_11
SIL05-ML01_XA150 | Inloppslucka, Tromme sil 5, Feil | DI | 24 | IN 0 | SRO01_US02:24:I.0
SIL05-PV01_GSH | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 5, Åpen | DI | 24 | IN 1 | SRO01_US02:24:I.1
SIL05-PV01_GSL | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 5, Lukket | DI | 24 | IN 2 | SRO01_US02:24:I.2
SIL06-ML01_GSH | Inloppslucka, Tromme sil 6, Åpen | DI | 24 | IN 3 | SRO01_US02:24:I.3
SIL06-ML01_GSL | Inloppslucka, Tromme sil 6, Lukket | DI | 24 | IN 4 | SRO01_US02:24:I.4
SIL06-ML01_XA160 | Inloppslucka, Tromme sil 6, Feil | DI | 24 | IN 5 | SRO01_US02:24:I.5
SIL06-PV01_GSH | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 6, Åpen | DI | 24 | IN 6 | SRO01_US02:24:I.6
SIL06-PV01_GSL | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 6, Lukket | DI | 24 | IN 7 | SRO01_US02:24:I.7
SRO01-US03_12
FOR01-PV01_GSH | Skjutspjällventil DN65, On/Off til Slamfortykking 1, Åpen | DI | 25 | IN 0 | SRO01_US02:25:I.0
FOR01-PV01_GSL | Skjutspjällventil DN65, On/Off til Slamfortykking 1, Lukket | DI | 25 | IN 1 | SRO01_US02:25:I.1
FOR02-PV01_GSH | Skjutspjällventil DN65, On/Off til Slamfortykking 2, Åpen | DI | 25 | IN 2 | SRO01_US02:25:I.2
FOR02-PV01_GSL | Skjutspjällventil DN65, On/Off til Slamfortykking 2, Lukket | DI | 25 | IN 3 | SRO01_US02:25:I.3
SLL02-PV01_GSH | Skjutspjällventil DN65, On/Off til Slamlager, Åpen | DI | 25 | IN 4 | SRO01_US02:25:I.4
SLL02-PV01_GSL | Skjutspjällventil DN65, On/Off til Slamlager, Lukket | DI | 25 | IN 5 | SRO01_US02:25:I.5
|  | DI | 25 | IN 6 | SRO01_US02:25:I.6
|  | DI | 25 | IN 7 | SRO01_US02:25:I.7
SRO01-US03_13
INN01-VP01 | Provtagare, ALARM | DO | 26 | IN 0 | SRO01_US02:26:O.0
SLU01-C01 | Start ekstern | DO | 26 | IN 1 | SRO01_US02:26:O.1
SLU02-C01 | Start ekstern | DO | 26 | IN 2 | SRO01_US02:26:O.2
SRU01-C01 | Start ekstern | DO | 26 | IN 3 | SRO01_US02:26:O.3
UTL01-PV01 | Provtagare, PULS | DO | 26 | IN 4 | SRO01_US02:26:O.4
|  | DO | 26 | IN 5 | SRO01_US02:26:O.5
|  | DO | 26 | IN 6 | SRO01_US02:26:O.6
|  | DO | 26 | IN 7 | SRO01_US02:26:O.7
SRO01-US03_14
INN01-PV01 | Skjutspjäll DN300, On/Off Innløp | DO | 27 | IN 0 | SRO01_US02:27:O.0
INN02-PV01 | Skjutspjäll DN450, On/Off Innløp | DO | 27 | IN 1 | SRO01_US02:27:O.1
RIS01-PV01 | Skjutspjäll DN500, On/Off, Renssil Innløp | DO | 27 | IN 2 | SRO01_US02:27:O.2
RIS01-PV02 | Vipplucka, rens | DO | 27 | IN 3 | SRO01_US02:27:O.3
RIS01-SV01 | Magnetventil1, Spolvatten Renssil 1 | DO | 27 | IN 4 | SRO01_US02:27:O.4
RIS01-SV02 | Magnetventil 2, Spolvatten Renssil 1 | DO | 27 | IN 5 | SRO01_US02:27:O.5
RIS01-SV03 | Magnetventil 3, Spolvatten Renssil 1 | DO | 27 | IN 6 | SRO01_US02:27:O.6
RIS02-PV01 | Skjutspjäll DN500, On/Off, Renssil Innløp | DO | 27 | IN 7 | SRO01_US02:27:O.7
SRO01-US03_15
RIS02-PV02 | Vipplucka, rens | DO | 28 | IN 0 | SRO01_US02:28:O.0
RIS02-PV02 | Vipplucka, avløpsvann | DO | 28 | IN 1 | SRO01_US02:28:O.1
RIS02-SV01 | Magnetventil 1, Spolvatten Renssil 2 | DO | 28 | IN 2 | SRO01_US02:28:O.2
RIS02-SV02 | Magnetventil 2, Spolvatten Renssil 2 | DO | 28 | IN 3 | SRO01_US02:28:O.3
RIS02-SV03 | Magnetventil 3, Spolvatten Renssil 2 | DO | 28 | IN 4 | SRO01_US02:28:O.4
RIS03-PV01 | Skjutspjäll DN500, On/Off, Renssil Innløp | DO | 28 | IN 5 | SRO01_US02:28:O.5
RIS03-PV02 | Vipplucka, rens | DO | 28 | IN 6 | SRO01_US02:28:O.6
RIS03-PV02 | Vipplucka, avløpsvann | DO | 28 | IN 7 | SRO01_US02:28:O.7
SRO01-US03_16
RIS03-SV01 | Magnetventil 1, Spolvatten Renssil 3 | DO | 29 | IN 0 | SRO01_US02:29:O.0
RIS03-SV02 | Magnetventil 2, Spolvatten Renssil 3 | DO | 29 | IN 1 | SRO01_US02:29:O.1
RIS03-SV03 | Magnetventil 3, Spolvatten Renssil 3 | DO | 29 | IN 2 | SRO01_US02:29:O.2
SAN01-PV01 | Skjutspjäll DN500, On/Off, Sandfång 1 - Uttløp | DO | 29 | IN 3 | SRO01_US02:29:O.3
SAN02-PV01 | Skjutspjäll DN500, On/Off, Sandfång 2 - Uttløp | DO | 29 | IN 4 | SRO01_US02:29:O.4
SAN03-PV01 | Skjutspjäll DN500, On/Off, Sandfång 3 - Uttløp | DO | 29 | IN 5 | SRO01_US02:29:O.5
SRH01-MV01 | Kulventil DN100, On/Off Organiskt utloppsventil från sandtvätt | DO | 29 | IN 6 | SRO01_US02:29:O.6
SRH01-SV01 | Kulventil DN32 On/Off, Tvättvatten till sandtvätt | DO | 29 | IN 7 | SRO01_US02:29:O.7
SRO01-US03_17
SIL-ML11 | Inloppslucka, Kanal till tromme siler 1-3, Åpne | DO | 30 | IN 0 | SRO01_US02:30:O.0
SIL-ML11 | Inloppslucka, Kanal till tromme siler 1-3, Stenge | DO | 30 | IN 1 | SRO01_US02:30:O.1
SIL-ML12 | Inloppslucka, Kanal till tromme siler 4-6, Åpne | DO | 30 | IN 2 | SRO01_US02:30:O.2
SIL-ML12 | Inloppslucka, Kanal till tromme siler 4-6, Stenge | DO | 30 | IN 3 | SRO01_US02:30:O.3
SIL01-ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 1, Åpne | DO | 30 | IN 4 | SRO01_US02:30:O.4
SIL01-ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 1, Stenge | DO | 30 | IN 5 | SRO01_US02:30:O.5
SIL01-PV01 | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 1 | DO | 30 | IN 6 | SRO01_US02:30:O.6
SIL01-SV01 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 1 | DO | 30 | IN 7 | SRO01_US02:30:O.7

## Kort, SRO01_US04_1-17
Kunde: | FjellVAR |  | I/O Liste, PLS | [6 empty] | Slave ID:
Stasjonsnavn: | Storanipa RA | [8 empty] | Kort: | SRO01_US04_1-17
Typestasjon: | Renseanlegg | [8 empty] | CPU: | Allen Bradley ControlLogix
Tagnavn | Beskrivelse | Signal | Slotnr. | I/O | PLS adresse | Rå-verdi | Eng.unit | Gml. Kl.nr. | Råverdi-Min. | Råverdi-Maks. | EU-Min. | EU-Maks. | Enhet | IO Test (El.skap) | IO Test (Prosess) | Kommentar/Feil
SRO01-US04_1 |  |  |  |  | SRO01_US02
SIL01-SV02 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 1 | DO | 31 | IN 0 | SRO01_US02:31:O.0
SIL01-SV03 | Magnetventil, Högtryckvatten tromme sil 1 | DO | 31 | IN 1 | SRO01_US02:31:O.1
SIL02-ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 2, Åpne | DO | 31 | IN 2 | SRO01_US02:31:O.2
SIL02-ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 2, Stenge | DO | 31 | IN 3 | SRO01_US02:31:O.3
SIL02-PV01 | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 2 | DO | 31 | IN 4 | SRO01_US02:31:O.4
SIL02-SV01 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 2, Åpne | DO | 31 | IN 5 | SRO01_US02:31:O.5
SIL02-SV02 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 2, Stenge | DO | 31 | IN 6 | SRO01_US02:31:O.6
SIL02-SV03 | Magnetventil, Högtryckvatten tromme sil 2 | DO | 31 | IN 7 | SRO01_US02:31:O.7
SRO01-US04_2
SIL03-ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 3, Åpne | DO | 32 | IN 0 | SRO01_US02:32:O.0
SIL03-ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 3, Stenge | DO | 32 | IN 1 | SRO01_US02:32:O.1
SIL03-PV01 | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 3 | DO | 32 | IN 2 | SRO01_US02:32:O.2
SIL03-SV01 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 3 | DO | 32 | IN 3 | SRO01_US02:32:O.3
SIL03-SV02 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 3 | DO | 32 | IN 4 | SRO01_US02:32:O.4
SIL03-SV03 | Magnetventil, Högtryckvatten tromme sil 3 | DO | 32 | IN 5 | SRO01_US02:32:O.5
SIL04-ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 4, Åpne | DO | 32 | IN 6 | SRO01_US02:32:O.6
SIL04-ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 4, Stenge | DO | 32 | IN 7 | SRO01_US02:32:O.7
SRO01-US04_3
SIL04-PV01 | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 4 | DO | 33 | IN 0 | SRO01_US02:33:O.0
SIL04-SV01 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 4 | DO | 33 | IN 1 | SRO01_US02:33:O.1
SIL04-SV02 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 4 | DO | 33 | IN 2 | SRO01_US02:33:O.2
SIL04-SV03 | Magnetventil, Högtryckvatten tromme sil 4 | DO | 33 | IN 3 | SRO01_US02:33:O.3
SIL05-ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 5, Åpne | DO | 33 | IN 4 | SRO01_US02:33:O.4
SIL05-ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 5, Stenge | DO | 33 | IN 5 | SRO01_US02:33:O.5
SIL05-PV01 | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 5 | DO | 33 | IN 6 | SRO01_US02:33:O.6
SIL05-SV01 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 5 | DO | 33 | IN 7 | SRO01_US02:33:O.7
SRO01-US04_4
SIL05-SV02 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 5 | DO | 34 | IN 0 | SRO01_US02:34:O.0
SIL05-SV03 | Magnetventil, Högtryckvatten tromme sil 5 | DO | 34 | IN 1 | SRO01_US02:34:O.1
SIL06-ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 6, Åpne | DO | 34 | IN 2 | SRO01_US02:34:O.2
SIL06-ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 6, Stenge | DO | 34 | IN 3 | SRO01_US02:34:O.3
SIL06-PV01 | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 6 | DO | 34 | IN 4 | SRO01_US02:34:O.4
SIL06-SV01 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 6 | DO | 34 | IN 5 | SRO01_US02:34:O.5
SIL06-SV02 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 6 | DO | 34 | IN 6 | SRO01_US02:34:O.6
SIL06-SV03 | Magnetventil, Högtryckvatten tromme sil 6 | DO | 34 | IN 7 | SRO01_US02:34:O.7
SRO01-US04_5
FOR01-PV01 | Skjutspjällventil DN65, On/Off til Slamfortykking 1 | DO | 35 | IN 0 | SRO01_US02:35:O.0
FOR01-SV01 | Magnetventil Spylevann til Slamfortykking 1 | DO | 35 | IN 1 | SRO01_US02:35:O.1
FOR02-PV01 | Skjutspjällventil DN65, On/Off til Slamfortykking 2 | DO | 35 | IN 2 | SRO01_US02:35:O.2
SLL02-PV01 | Skjutspjällventil DN65, On/Off til Slamlager | DO | 35 | IN 3 | SRO01_US02:35:O.3
AVV01-SV01 | Magnetventil 1, Spolvatten Avvattnare 1 | DO | 35 | IN 4 | SRO01_US02:35:O.4
AVV01-SV02 | Magnetventil 2, Spolvatten Avvattnare 1 | DO | 35 | IN 5 | SRO01_US02:35:O.5
AVV01-SV03 | Magnetventil 3, Spolvatten Avvattnare 1 | DO | 35 | IN 6 | SRO01_US02:35:O.6
AVV01-SV04 | Magnetventil 4, Spolvatten Avvattnare 1 | DO | 35 | IN 7 | SRO01_US02:35:O.7
SRO01-US04_6
AVV01-SV05 | Magnetventil, pneumatik Avvatnare 1 | DO | 36 | IN 0 | SRO01_US02:36:O.0
AVV02-SV01 | Magnetventil 1, Spolvatten Avvattnare 2 | DO | 36 | IN 1 | SRO01_US02:36:O.1
AVV02-SV02 | Magnetventil 2, Spolvatten Avvattnare 2 | DO | 36 | IN 2 | SRO01_US02:36:O.2
AVV02-SV03 | Magnetventil 3, Spolvatten Avvattnare 2 | DO | 36 | IN 3 | SRO01_US02:36:O.3
AVV02-SV04 | Magnetventil 4, Spolvatten Avvattnare 2 | DO | 36 | IN 4 | SRO01_US02:36:O.4
AVV02-SV05 | Magnetventil, pneumatik Avvatnare 2 | DO | 36 | IN 5 | SRO01_US02:36:O.5
|  | DO | 36 | IN 6 | SRO01_US02:36:O.6
|  | DO | 36 | IN 7 | SRO01_US02:36:O.7
SRO01-US04_7
DFE01-SV11 | Magnetventil spädning, Polymer til avvanning | DO | 37 | IN 0 | SRO01_US02:37:O.0
DFE01-SV21 | Magnetventil spädning, Polymer til avvanning | DO | 37 | IN 1 | SRO01_US02:37:O.1
DFE01-SV31 | Magnetventil spädning, Polymer til avvanning | DO | 37 | IN 2 | SRO01_US02:37:O.2
DFE03-SV11 | Magnetventil spädning, Polymer flytende | DO | 37 | IN 3 | SRO01_US02:37:O.3
DFE03-SV21 | Magnetventil spädning, Polymer flytende | DO | 37 | IN 4 | SRO01_US02:37:O.4
|  | DO | 37 | IN 5 | SRO01_US02:37:O.5
|  | DO | 37 | IN 6 | SRO01_US02:37:O.6
|  | DO | 37 | IN 7 | SRO01_US02:37:O.7
SRO01-US04_8
AVV01-FT01 | Flödesmätare | AI | 38 | IN 0 | SRO01_US02:38:I.Ch0Data
AVV02-FT01 | Flödesmätare | AI | 38 | IN 1 | SRO01_US02:38:I.Ch1Data
DFE01-FT11 | Flödesmätare | AI | 38 | IN 2 | SRO01_US02:38:I.Ch2Data
DFE01-FT21 | Flödesmätare | AI | 38 | IN 3 | SRO01_US02:38:I.Ch3Data
DFE01-FT31 | Flödesmätare | AI | 38 | IN 4 | SRO01_US02:38:I.Ch4Data
DFE03-FT11 | Flödesmätare | AI | 38 | IN 5 | SRO01_US02:38:I.Ch5Data
DFE03-FT21 | Flödesmätare | AI | 38 | IN 6 | SRO01_US02:38:I.Ch6Data
|  | AI | 38 | IN 7 | SRO01_US02:38:I.Ch7Data
SRO01-US04_9
FOR01-FT01 | Flödessmätare slam till fortykkning, g/l | AI | 39 | IN 0 | SRO01_US02:39:I.Ch0Data
FOR01-FT01 | Flödessmätare slam till fortykkning, m3/h | AI | 39 | IN 1 | SRO01_US02:39:I.Ch1Data
FOR01-FT01 | Flödessmätare slam till fortykkning, *C | AI | 39 | IN 2 | SRO01_US02:39:I.Ch2Data
FOR02-FT01 | Flödessmätare slam till fortykkning, g/l | AI | 39 | IN 3 | SRO01_US02:39:I.Ch3Data
FOR02-FT01 | Flödessmätare slam till fortykkning, m3/h | AI | 39 | IN 4 | SRO01_US02:39:I.Ch4Data
FOR02-FT01 | Flödessmätare slam till fortykkning, *C | AI | 39 | IN 5 | SRO01_US02:39:I.Ch5Data
|  | AI | 39 | IN 6 | SRO01_US02:39:I.Ch6Data
|  | AI | 39 | IN 7 | SRO01_US02:39:I.Ch7Data
SRO01-US04_10
INN01-FT01 | Mengdemåler, Innløp 1 | AI | 40 | IN 0 | SRO01_US02:40:I.Ch0Data
INN01-FT02 | Mengdemåler, Overløp-Innløp | AI | 40 | IN 1 | SRO01_US02:40:I.Ch1Data
INN02-FT01 | Mengdemåler, Innløp 2 | AI | 40 | IN 2 | SRO01_US02:40:I.Ch2Data
|  | AI | 40 | IN 3 | SRO01_US02:40:I.Ch3Data
|  | AI | 40 | IN 4 | SRO01_US02:40:I.Ch4Data
|  | AI | 40 | IN 5 | SRO01_US02:40:I.Ch5Data
|  | AI | 40 | IN 6 | SRO01_US02:40:I.Ch6Data
|  | AI | 40 | IN 7 | SRO01_US02:40:I.Ch7Data
SRO01-US04_11
REN01-LS01 | Nivåvakt rensskruv | AI | 41 | IN 0 | SRO01_US02:41:I.Ch0Data
REN02-LS01 | Nivåvakt rensskruv | AI | 41 | IN 1 | SRO01_US02:41:I.Ch1Data
REN03-LS01 | Nivåvakt rensskruv | AI | 41 | IN 2 | SRO01_US02:41:I.Ch2Data
RIS01-LT01 | Nivå Renssil 1 | AI | 41 | IN 3 | SRO01_US02:41:I.Ch3Data
RIS02-LT01 | Nivå Renssil 1 | AI | 41 | IN 4 | SRO01_US02:41:I.Ch4Data
RIS03-LT01 | Nivå Renssil 1 | AI | 41 | IN 5 | SRO01_US02:41:I.Ch5Data
|  | AI | 41 | IN 6 | SRO01_US02:41:I.Ch6Data
|  | AI | 41 | IN 7 | SRO01_US02:41:I.Ch7Data
SRO01-US04_12
SIL-FT01 | Mengdemåler, Overløp tromme siler | AI | 42 | IN 0 | SRO01_US02:42:I.Ch0Data
SIL01-LT01 | Nivåsensor, før Tromme sil 1 | AI | 42 | IN 1 | SRO01_US02:42:I.Ch1Data
SIL01-LT02 | Nivåsensor, bak Tromme sil 1 | AI | 42 | IN 2 | SRO01_US02:42:I.Ch2Data
SIL02-LT01 | Nivåsensor, før Tromme sil 2 | AI | 42 | IN 3 | SRO01_US02:42:I.Ch3Data
SIL02-LT02 | Nivåsensor, bak Tromme sil 2 | AI | 42 | IN 4 | SRO01_US02:42:I.Ch4Data
SIL03-LT01 | Nivåsensor, før Tromme sil 3 | AI | 42 | IN 5 | SRO01_US02:42:I.Ch5Data
SIL03-LT02 | Nivåsensor, bak Tromme sil 3 | AI | 42 | IN 6 | SRO01_US02:42:I.Ch6Data
SIL04-LT01 | Nivåsensor, før Tromme sil 4 | AI | 42 | IN 7 | SRO01_US02:42:I.Ch7Data
SRO01-US04_13
SIL04-LT02 | Nivåsensor, bak Tromme sil 4 | AI | 43 | IN 0 | SRO01_US02:43:I.Ch0Data
SIL05-LT01 | Nivåsensor, før Tromme sil 5 | AI | 43 | IN 1 | SRO01_US02:43:I.Ch1Data
SIL05-LT02 | Nivåsensor, bak Tromme sil 5 | AI | 43 | IN 2 | SRO01_US02:43:I.Ch2Data
SIL06-LT01 | Nivåsensor, før Tromme sil 6 | AI | 43 | IN 3 | SRO01_US02:43:I.Ch3Data
SIL06-LT02 | Nivåsensor, bak Tromme sil 6 | AI | 43 | IN 4 | SRO01_US02:43:I.Ch4Data
|  | AI | 43 | IN 5 | SRO01_US02:43:I.Ch5Data
|  | AI | 43 | IN 6 | SRO01_US02:43:I.Ch6Data
|  | AI | 43 | IN 7 | SRO01_US02:43:I.Ch7Data
SRO01-US04_14
SLL01-LT01 | Nivåsensor tunnslamlager | AI | 44 | IN 0 | SRO01_US02:44:I.Ch0Data
SLL02-LT01 | Nivåsensor slamlager | AI | 44 | IN 1 | SRO01_US02:44:I.Ch1Data
SLL02-QT01 | Slamhaltsmätare Slamlager | AI | 44 | IN 2 | SRO01_US02:44:I.Ch2Data
SLU01-WE01 | Våg Container 1, Slam | AI | 44 | IN 3 | SRO01_US02:44:I.Ch3Data
SLU02-WE01 | Våg Container 2, Slam | AI | 44 | IN 4 | SRO01_US02:44:I.Ch4Data
|  | AI | 44 | IN 5 | SRO01_US02:44:I.Ch5Data
|  | AI | 44 | IN 6 | SRO01_US02:44:I.Ch6Data
|  | AI | 44 | IN 7 | SRO01_US02:44:I.Ch7Data
SRO01-US04_15
SLV-LT01 | Nivågivare rejektvattenlager | AI | 45 | IN 0 | SRO01_US02:45:I.Ch0Data
SMP01-LT01 | Nivåsensor pumpsump 1 | AI | 45 | IN 1 | SRO01_US02:45:I.Ch1Data
SMP02-LT01 | Nivåsensor pumpsump 2 | AI | 45 | IN 2 | SRO01_US02:45:I.Ch2Data
SPV-PT01 | Tryckgivare Pumpsystem renat avloppsvatten | AI | 45 | IN 3 | SRO01_US02:45:I.Ch3Data
SRH01-LT01 | Nivågivare Sandtvätt 1 | AI | 45 | IN 4 | SRO01_US02:45:I.Ch4Data
SRU01-LS01 | Nivåvakt rensskruv | AI | 45 | IN 5 | SRO01_US02:45:I.Ch5Data
SRU01-WE01 | Våg Container Rens | AI | 45 | IN 6 | SRO01_US02:45:I.Ch6Data
UTL01-FT01 | Mengdemåler - Uttløp | AI | 45 | IN 7 | SRO01_US02:45:I.Ch7Data
SRO01-US04_16
AVV01-SV06 | Reglerventil, pneumatik, styrsignal | AO | 46 | IN 0 | SRO01_US02:46:O.Ch0Data
AVV02-SV06 | Reglerventil, pneumatik, styrsignal | AO | 46 | IN 1 | SRO01_US02:46:O.Ch1Data
|  | AO | 46 | IN 2 | SRO01_US02:46:O.Ch2Data
|  | AO | 46 | IN 3 | SRO01_US02:46:O.Ch3Data
SRO01-US04_17
|  | AO | 47 | IN 0 | SRO01_US02:47:O.Ch0Data
|  | AO | 47 | IN 1 | SRO01_US02:47:O.Ch1Data
|  | AO | 47 | IN 2 | SRO01_US02:47:O.Ch2Data
|  | AO | 47 | IN 3 | SRO01_US02:47:O.Ch3Data

## Kort, SRO01_US05_1
Kunde: | FjellVAR |  | I/O Liste, PLS | [6 empty] | Slave ID:
Stasjonsnavn: | Storanipa RA | [8 empty] | Kort: | SRO01_US05_1
Typestasjon: | Renseanlegg | [8 empty] | CPU: | Allen Bradley ControlLogix
Tagnavn | Beskrivelse | Signal | Slotnr. | I/O | PLS adresse | Rå-verdi | Eng.unit | Gml. Kl.nr. | Råverdi-Min. | Råverdi-Maks. | EU-Min. | EU-Maks. | Enhet | IO Test (El.skap) | IO Test (Prosess) | Kommentar/Feil
SRO01-US05_1 |  |  |  |  | SRO01_US02
|  | AO | 48 | IN 0 | SRO01_US02:48:O.Ch0Data
|  | AO | 48 | IN 1 | SRO01_US02:48:O.Ch1Data
|  | AO | 48 | IN 2 | SRO01_US02:48:O.Ch2Data
|  | AO | 48 | IN 3 | SRO01_US02:48:O.Ch3Data

## 109.Frekvensomformere
Kunde: | FjellVAR |  | I/O Liste, PLS | [6 empty] | Slave ID:
Stasjonsnavn: | Storanipa RA | [8 empty] | Kort: | Frekvensomformere
Typestasjon: | Renseanlegg | [8 empty] | CPU: | Allen Bradley ControlLogix
Tagnavn | Beskrivelse | Signal | Slotnr. | I/O | PLS adresse | Rå-verdi | Eng.unit | Gml. Kl.nr. | Råverdi-Min. | Råverdi-Maks. | EU-Min. | EU-Maks. | Enhet | IO Test (El.skap) | IO Test (Prosess) | Kommentar/Feil
RIS01-MR01 | Renssil 1, drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS01-MR01 | Renssil 1, drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS01-MR01 | Renssil 1, feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS01-MR01 | Renssil 1, lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS01-MR01 | Renssil 1, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS01-MR01 | Renssil 1, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS01-MR01 | Renssil 1, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS01-MR01 | Renssil 1, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS02-MR01 | Renssil 2, drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS02-MR01 | Renssil 2, drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS02-MR01 | Renssil 2, feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS02-MR01 | Renssil 2, lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS02-MR01 | Renssil 2, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS02-MR01 | Renssil 2, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS02-MR01 | Renssil 2, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS02-MR01 | Renssil 2, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS03-MR01 | Renssil 3, drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS03-MR01 | Renssil 3, drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS03-MR01 | Renssil 3, feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS03-MR01 | Renssil 3, lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS03-MR01 | Renssil 3, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS03-MR01 | Renssil 3, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS03-MR01 | Renssil 3, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS03-MR01 | Renssil 3, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
SIL01-M01 | Tromme sil 1, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL01-M01 | Tromme sil 1, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL01-M01 | Tromme sil 1, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL01-M01 | Tromme sil 1, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL01-M01 | Tromme sil 1, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL01-M01 | Tromme sil 1, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL01-M01 | Tromme sil 1, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL01-M01 | Tromme sil 1, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL02-M01 | Tromme sil 2, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL02-M01 | Tromme sil 2, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL02-M01 | Tromme sil 2, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL02-M01 | Tromme sil 2, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL02-M01 | Tromme sil 2, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL02-M01 | Tromme sil 2, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL02-M01 | Tromme sil 2, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL02-M01 | Tromme sil 2, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL03-M01 | Tromme sil 3, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL03-M01 | Tromme sil 3, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL03-M01 | Tromme sil 3, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL03-M01 | Tromme sil 3, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL03-M01 | Tromme sil 3, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL03-M01 | Tromme sil 3, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL03-M01 | Tromme sil 3, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL03-M01 | Tromme sil 3, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL04-M01 | Tromme sil 4, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL04-M01 | Tromme sil 4, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL04-M01 | Tromme sil 4, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL04-M01 | Tromme sil 4, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL04-M01 | Tromme sil 4, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL04-M01 | Tromme sil 4, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL04-M01 | Tromme sil 4, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL04-M01 | Tromme sil 4, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL05-M01 | Tromme sil 5, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL05-M01 | Tromme sil 5, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL05-M01 | Tromme sil 5, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL05-M01 | Tromme sil 5, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL05-M01 | Tromme sil 5, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL05-M01 | Tromme sil 5, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL05-M01 | Tromme sil 5, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL05-M01 | Tromme sil 5, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL06-M01 | Tromme sil 6, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL06-M01 | Tromme sil 6, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL06-M01 | Tromme sil 6, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL06-M01 | Tromme sil 6, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL06-M01 | Tromme sil 6, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL06-M01 | Tromme sil 6, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL06-M01 | Tromme sil 6, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL06-M01 | Tromme sil 6, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
FOR01-M01 | Slamförtjockare, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
FOR01-M01 | Slamförtjockare, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
FOR01-M01 | Slamförtjockare, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
FOR01-M01 | Slamförtjockare, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd
FOR01-M01 | Slamförtjockare, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
FOR01-M01 | Slamförtjockare, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
FOR01-M01 | Slamförtjockare, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
FOR01-M01 | Slamförtjockare, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd
FOR02-M01 | Slamförtjockare, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
FOR02-M01 | Slamförtjockare, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
FOR02-M01 | Slamförtjockare, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
FOR02-M01 | Slamförtjockare, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd
FOR02-M01 | Slamförtjockare, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
FOR02-M01 | Slamförtjockare, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
FOR02-M01 | Slamförtjockare, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
FOR02-M01 | Slamförtjockare, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd
SLL01-PU10 | Excenterskruvpump 1 - Tunnslam, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL01-PU10 | Excenterskruvpump 1 - Tunnslam, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL01-PU10 | Excenterskruvpump 1 - Tunnslam, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL01-PU10 | Excenterskruvpump 1 - Tunnslam, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL01-PU10 | Excenterskruvpump 1 - Tunnslam, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL01-PU10 | Excenterskruvpump 1 - Tunnslam, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL01-PU10 | Excenterskruvpump 1 - Tunnslam, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL01-PU10 | Excenterskruvpump 1 - Tunnslam, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL01-PU20 | Excenterskruvpump 2 - Tunnslam, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL01-PU20 | Excenterskruvpump 2 - Tunnslam, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL01-PU20 | Excenterskruvpump 2 - Tunnslam, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL01-PU20 | Excenterskruvpump 2 - Tunnslam, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL01-PU20 | Excenterskruvpump 2 - Tunnslam, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL01-PU20 | Excenterskruvpump 2 - Tunnslam, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL01-PU20 | Excenterskruvpump 2 - Tunnslam, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL01-PU20 | Excenterskruvpump 2 - Tunnslam, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
AVV01-M01 | Slammavvattnare 1 - Skruvdrift, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
AVV01-M01 | Slammavvattnare 1 - Skruvdrift, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
AVV01-M01 | Slammavvattnare 1 - Skruvdrift, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
AVV01-M01 | Slammavvattnare 1 - Skruvdrift, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd
AVV01-M01 | Slammavvattnare 1 - Skruvdrift, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
AVV01-M01 | Slammavvattnare 1 - Skruvdrift, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
AVV01-M01 | Slammavvattnare 1 - Skruvdrift, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
AVV01-M01 | Slammavvattnare 1 - Skruvdrift, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd
AVV02-M01 | Slammavvattnare 2 - Skruvdrift, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
AVV02-M01 | Slammavvattnare 2 - Skruvdrift, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
AVV02-M01 | Slammavvattnare 2 - Skruvdrift, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
AVV02-M01 | Slammavvattnare 2 - Skruvdrift, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd
AVV02-M01 | Slammavvattnare 2 - Skruvdrift, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
AVV02-M01 | Slammavvattnare 2 - Skruvdrift, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
AVV02-M01 | Slammavvattnare 2 - Skruvdrift, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
AVV02-M01 | Slammavvattnare 2 - Skruvdrift, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd
SLL02-M01 | Omrörare 1 - Slamlager, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Temp och fuktvakt, Frekvensomformare Danfoss FC202 ingår, Temp och fuktvakt
SLL02-M01 | Omrörare 1 - Slamlager, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Temp och fuktvakt, Frekvensomformare Danfoss FC202 ingår, Temp och fuktvakt
SLL02-M01 | Omrörare 1 - Slamlager, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Temp och fuktvakt, Frekvensomformare Danfoss FC202 ingår, Temp och fuktvakt
SLL02-M01 | Omrörare 1 - Slamlager, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd, Temp och fuktvakt, Frekvensomformare Danfoss FC202 ingår, Temp och fuktvakt
SLL02-M01 | Omrörare 1 - Slamlager, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Temp och fuktvakt, Frekvensomformare Danfoss FC202 ingår, Temp och fuktvakt
SLL02-M01 | Omrörare 1 - Slamlager, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Temp och fuktvakt, Frekvensomformare Danfoss FC202 ingår, Temp och fuktvakt
SLL02-M01 | Omrörare 1 - Slamlager, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Temp och fuktvakt, Frekvensomformare Danfoss FC202 ingår, Temp och fuktvakt
SLL02-M01 | Omrörare 1 - Slamlager, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd, Temp och fuktvakt, Frekvensomformare Danfoss FC202 ingår, Temp och fuktvakt
SLL02-M02 | Omrörare 2 - Slamlager, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Temp och fuktvakt, Frekvensomformare Danfoss FC202 ingår, Temp och fuktvakt
SLL02-M02 | Omrörare 2 - Slamlager, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Temp och fuktvakt, Frekvensomformare Danfoss FC202 ingår, Temp och fuktvakt
SLL02-M02 | Omrörare 2 - Slamlager, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Temp och fuktvakt, Frekvensomformare Danfoss FC202 ingår, Temp och fuktvakt
SLL02-M02 | Omrörare 2 - Slamlager, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd, Temp och fuktvakt, Frekvensomformare Danfoss FC202 ingår, Temp och fuktvakt
SLL02-M02 | Omrörare 2 - Slamlager, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Temp och fuktvakt, Frekvensomformare Danfoss FC202 ingår, Temp och fuktvakt
SLL02-M02 | Omrörare 2 - Slamlager, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Temp och fuktvakt, Frekvensomformare Danfoss FC202 ingår, Temp och fuktvakt
SLL02-M02 | Omrörare 2 - Slamlager, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Temp och fuktvakt, Frekvensomformare Danfoss FC202 ingår, Temp och fuktvakt
SLL02-M02 | Omrörare 2 - Slamlager, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd, Temp och fuktvakt, Frekvensomformare Danfoss FC202 ingår, Temp och fuktvakt
SLL02-PU10 | Excenterskruvpump 1 - Slam, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU10 | Excenterskruvpump 1 - Slam, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU10 | Excenterskruvpump 1 - Slam, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU10 | Excenterskruvpump 1 - Slam, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU10 | Excenterskruvpump 1 - Slam, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU10 | Excenterskruvpump 1 - Slam, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU10 | Excenterskruvpump 1 - Slam, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU10 | Excenterskruvpump 1 - Slam, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU20 | Excenterskruvpump 2 - Slam, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU20 | Excenterskruvpump 2 - Slam, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU20 | Excenterskruvpump 2 - Slam, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU20 | Excenterskruvpump 2 - Slam, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU20 | Excenterskruvpump 2 - Slam, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU20 | Excenterskruvpump 2 - Slam, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU20 | Excenterskruvpump 2 - Slam, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU20 | Excenterskruvpump 2 - Slam, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU30 | Excenterskruvpump 3 - Slam, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU30 | Excenterskruvpump 3 - Slam, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU30 | Excenterskruvpump 3 - Slam, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU30 | Excenterskruvpump 3 - Slam, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU30 | Excenterskruvpump 3 - Slam, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU30 | Excenterskruvpump 3 - Slam, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU30 | Excenterskruvpump 3 - Slam, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02-PU30 | Excenterskruvpump 3 - Slam, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SPV-PU10 | Tryckstegringspump 1 - Spylvann, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
SPV-PU10 | Tryckstegringspump 1 - Spylvann, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
SPV-PU10 | Tryckstegringspump 1 - Spylvann, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
SPV-PU10 | Tryckstegringspump 1 - Spylvann, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd
SPV-PU10 | Tryckstegringspump 1 - Spylvann, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
SPV-PU10 | Tryckstegringspump 1 - Spylvann, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
SPV-PU10 | Tryckstegringspump 1 - Spylvann, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
SPV-PU10 | Tryckstegringspump 1 - Spylvann, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd
SPV-PU20 | Tryckstegringspump 2 - Spylvann, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
SPV-PU20 | Tryckstegringspump 2 - Spylvann, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
SPV-PU20 | Tryckstegringspump 2 - Spylvann, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
SPV-PU20 | Tryckstegringspump 2 - Spylvann, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd
SPV-PU20 | Tryckstegringspump 2 - Spylvann, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
SPV-PU20 | Tryckstegringspump 2 - Spylvann, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
SPV-PU20 | Tryckstegringspump 2 - Spylvann, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
SPV-PU20 | Tryckstegringspump 2 - Spylvann, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU10 | Polymerpump, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU10 | Polymerpump, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU10 | Polymerpump, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU10 | Polymerpump, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU10 | Polymerpump, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU10 | Polymerpump, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU10 | Polymerpump, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU10 | Polymerpump, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU20 | Polymerpump, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU20 | Polymerpump, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU20 | Polymerpump, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU20 | Polymerpump, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU20 | Polymerpump, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU20 | Polymerpump, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU20 | Polymerpump, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU20 | Polymerpump, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU30 | Polymerpump, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU30 | Polymerpump, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU30 | Polymerpump, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU30 | Polymerpump, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU30 | Polymerpump, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU30 | Polymerpump, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU30 | Polymerpump, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE01-PU30 | Polymerpump, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE03-PU10 | Polymerpump, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE03-PU10 | Polymerpump, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE03-PU10 | Polymerpump, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE03-PU10 | Polymerpump, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE03-PU10 | Polymerpump, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE03-PU10 | Polymerpump, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE03-PU10 | Polymerpump, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE03-PU10 | Polymerpump, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE03-PU20 | Polymerpump, Drift fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE03-PU20 | Polymerpump, Drift bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE03-PU20 | Polymerpump, Feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE03-PU20 | Polymerpump, Lokal manuell | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE03-PU20 | Polymerpump, Start/stopp fremover | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE03-PU20 | Polymerpump, Start/stopp bakover | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE03-PU20 | Polymerpump, Reset feil | [14 empty] | Frekvensstyrd
DFE03-PU20 | Polymerpump, Pådrag | [14 empty] | Frekvensstyrd

## Objektregister 1
Kunde: | FjellVAR |  | Objektliste, PLS |  |  | Slave ID:
Stasjonsnavn: | Storanipa RA |  |  |  |  | Kort: | CPU
Typestasjon: | Renseanlegg |  |  |  |  | CPU: | Storanipa RA
Tagnavn | Beskrivelse | Objekttype PLS | PLS Startadr. | Objekttype skjerm | Skjermbilde | Råverdi-Min. | Råverdi-Maks. | EU-Min. | EU-Maks. | Enhet | IO Test (HMI) | Kommentar/Feil
AVV01_M01 | Slammavvattnare 1 - Skruvdrift | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd
AVV01_M02 | Slammavvattnare 1 - Spolkorg drift | M_DIR_STR | [9 empty] | Fram/Back
AVV02_M01 | Slammavvattnare 2 - Skruvdrift | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd
AVV02_M02 | Slammavvattnare 2 - Spolkorg drift | M_DIR_STR | [9 empty] | Fram/Back
DFE01 | Polymerberedare Slamförtjockare | [10 empty] | Avsäkrad, Profibus-dp, Nivåvakt DFE-LS01, Automatikskåp med Siemens S7 PLC
DFE01_PU10 | Polymerpump | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd
DFE01_PU20 | Polymerpump | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd
DFE01_PU30 | Polymerpump | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd
DFE03 | Flytande polymerberedare | [10 empty] | Avsäkrad, Profibus kort till LPS, 2st. Spädvattentavla 250-1500l/h
DFE03_PU10 | Polymerpump | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd
DFE03_PU20 | Polymerpump | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd
FET01_PU01 | Fettpump 1 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart, Torrkörningsskydd
FET01_SK01 | Fettskrapa 1, Drivmotor | M_DIR_STR | [9 empty] | Fram/Back, Momentvakt Elfi M20
FET02_PU01 | Fettpump 2 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart, Torrkörningsskydd
FET02_SK01 | Fettskrapa 2, Drivmotor | M_DIR_STR | [9 empty] | Fram/Back, Momentvakt Elfi M20
FET03_PU01 | Fettpump 3 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart, Torrkörningsskydd
FET03_SK01 | Fettskrapa 3, Drivmotor | M_DIR_STR | [9 empty] | Fram/Back, Momentvakt Elfi M20
FOR01_M01 | Slamförtjockare | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd
FOR02_M01 | Slamförtjockare | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd
LTL01_VX01 | Högtryckfläkt -Luftning Innløpskanal | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
LTL02_VX01 | Högtryckfläkt - Luftning kanal Sandfang/Trommesiler | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
LTL03_VX01 | Högtryckfläkt - Luftning kanal Trommesiler 1-3 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
LTL03_VX01 | Högtryckfläkt - Luftning kanal Trommesiler 4-6 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
RIS01_MR01 | Renssil 1 | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS02_MR01 | Renssil 2 | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
RIS03_MR01 | Renssil 3 | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd, Momentvakt programmeras in i frekvensomfor._x005F_x005F_x005F_x000D_ Fram och bak
SAN01_BM01 | Blåsmaskin 1 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SAN01_HX01 | Sand och fettfang 1 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart, Momentvakt Elfi M20
SAN01_PU01 | Sandpump 2 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SAN02_PU01 | Sandpump 3 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SAN03_PU01 | Sandpump 1 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SAN02_BM01 | Blåsmaskin 2 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SAN02_HX01 | Sand och fettfang 2 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart, Momentvakt Elfi M20, ,
SAN03_BM01 | Blåsmaskin 3 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SAN03_HX01 | Sand och fettfang 3 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart, Momentvakt Elfi M20, ,
SIL01_M01 | Tromme sil 1 | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL01_M02 | Tromme sil 1, Rörlig ramp Høytrykk spyllevann | M_DIR_STR | [9 empty] | Fram/Back
SIL01_PU01 | Høytrykkspumpe, Tromme sil 1 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SIL01_PU02 | Grease pump, Tromme sil 1 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SIL02_M01 | Tromme sil 2 | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL02_M02 | Tromme sil 2, Rörlig ramp Høytrykk spyllevann | M_DIR_STR | [9 empty] | Fram/Back
SIL02_PU01 | Høytrykkspumpe, Tromme sil 2 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SIL02_PU02 | Grease pump, Tromme sil 2 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SIL03_M01 | Tromme sil 3 | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL03_M02 | Tromme sil 3, Rörlig ramp Høytrykk spyllevann | M_DIR_STR | [9 empty] | Fram/Back
SIL03_PU01 | Høytrykkspumpe, Tromme sil 3 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SIL03_PU02 | Grease pump, Tromme sil 3 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SIL04_M01 | Tromme sil 4 | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL04_M02 | Tromme sil 4, Rörlig ramp Høytrykk spyllevann | M_DIR_STR | [9 empty] | Fram/Back
SIL04_PU01 | Høytrykkspumpe, Tromme sil 4 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SIL04_PU02 | Grease pump, Tromme sil 4 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SIL05_M01 | Tromme sil 5 | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL05_M02 | Tromme sil 5, Rörlig ramp Høytrykk spyllevann | M_DIR_STR | [9 empty] | Fram/Back
SIL05_PU01 | Høytrykkspumpe, Tromme sil 5 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SIL05_PU02 | Grease pump, Tromme sil 5 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SIL06_M01 | Tromme sil 6 | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd, Konstant moment, gå upp en _x005F_x005F_x005F_x000D_ storlek på frekvensomformare., ,
SIL06_M02 | Tromme sil 6, Rörlig ramp Høytrykk spyllevann | M_DIR_STR | [9 empty] | Fram/Back
SIL06_PU01 | Høytrykkspumpe, Tromme sil 6 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SIL06_PU02 | Grease pump, Tromme sil 6 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SLL01_M01 | Omrörare Tunnslamlager | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart, Temp och fuktvakt, Temp och fuktvakt
SLL01_PU10 | Excenterskruvpump 1 - Tunnslam | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL01_PU20 | Excenterskruvpump 2 - Tunnslam | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02_M01 | Omrörare 1 - Slamlager | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd, Temp och fuktvakt, Frekvensomformare Danfoss FC202 ingår, Temp och fuktvakt
SLL02_M02 | Omrörare 2 - Slamlager | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd, Temp och fuktvakt, Frekvensomformare Danfoss FC202 ingår, Temp och fuktvakt
SLL02_PU10 | Excenterskruvpump 1 - Slam | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02_PU20 | Excenterskruvpump 2 - Slam | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLL02_PU30 | Excenterskruvpump 3 - Slam | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd, Konstant vridmoment, frekvensomf. måste klara_x005F_x005F_x005F_x000D_ 150% överbelastning i minst 3 sek., Torrkörningsskydd (TSE)
SLU01_SM01 | Teleskoprör container | M_DIR_STR | [9 empty] | Fram/Back, , Gränsläge uppe resp. Nere
SLU02_SM01 | Teleskoprör container | M_DIR_STR | [9 empty] | Fram/Back, Gränsläge uppe resp. nere
SLV_PU10 | Rejektvattenpump 1 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SLV_PU20 | Rejektvattenpump 2 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SMP01_PU01 | Pump 1 i Pumpsump 1 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SMP01_PU02 | Pump 2 i Pumpsump 1 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SMP02_PU01 | Pump 1 i Pumpsump 2 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SMP02_PU02 | Pump 2 i Pumpsump 2 | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SPV_PU10 | Tryckstegringspump 1 - Spylvann | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd
SPV_PU20 | Tryckstegringspump 2 - Spylvann | M_FREKV_STR | [9 empty] | Frekvensstyrd
SRH01_HX01 | Sandskruv | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SRH01_SAV01 | Sandvask | M_DIR_STR | [9 empty] | Direktstart
SRU01_HX01 | Renstransportskruv 1 | M_DIR_STR | [9 empty] | Fram/Back
SRU01_HX02 | Renstransportskruv 2 | M_DIR_STR | [9 empty] | Fram/Back
SRU01_SM01 | Teleskoprör container | M_DIR_STR | [9 empty] | Fram/Back, Gränsläge uppe resp. Nere

## Objektregister 2
Kunde: | FjellVAR |  | Adresseliste, PLS |  |  | Slave ID:
Stasjonsnavn: | Storanipa RA |  |  |  |  | Kort: | CPU
Typestasjon: | Renseanlegg |  |  |  |  | CPU: | Storanipa RA
Tagnavn | Beskrivelse | Objekttype PLS | PLS Startadr. | Objekttype skjerm | Skjermbilde | Råverdi-Min. | Råverdi-Maks. | EU-Min. | EU-Maks. | Enhet | IO Test (HMI) | Kommentar/Feil | Spenningsnivå tilførsel | Spenningsnivå signal | Signalkobling | Aktiv/pasiv inst.
AVV01_FT01 | Flödesgivare | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 20 | m3/h |  | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
AVV01_FT01 | Flödesgivare, PULS | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | m3 | Puls per 1m3 | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
AVV01_GS01 | Gränsläge främre Spolkorg | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3 tråds PNP
AVV01_GS02 | Gränsläge bakre Spolkorg | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3 tråds PNP
AVV01_LS01 | Nivåvakt Reaktortank Skruvpress 1 | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 2-tråds
AVV01_PS01 | Tryckvakt pneumatik | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NC | 24VDC |  | 3 tråds PNP
AVV02_FT01 | Flödesgivare | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 20 | m3/h |  | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
AVV02_FT01 | Flödesgivare, PULS | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | m3 | Puls per 1m3 | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
AVV02_GS01 | Gränsläge främre Spolkorg | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3 tråds PNP
AVV02_GS02 | Gränsläge bakre Spolkorg | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3 tråds PNP
AVV02_LS01 | Nivåvakt Reaktortank Skruvpress 2 | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 2-tråds
AVV02_PS01 | Tryckvakt pneumatik | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NC | 24VDC |  | 3 tråds PNP
DFE01_FT11 | Flödesmätare | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 1500 | l/s |  | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
DFE01_FT11 | Flödesmätare, PULS | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 100 | l | Puls per 100l (antatt) | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
DFE01_FT21 | Flödesmätare | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 1500 | l/s |  | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
DFE01_FT21 | Flödesmätare, PULS | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 100 | l | Puls per 100l (antatt) | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
DFE01_FT31 | Flödesmätare | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 1500 | l/s |  | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
DFE01_FT31 | Flödesmätare, PULS | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 100 | l | Puls per 100l (antatt) | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
DFE01_LS01 | Nivåvakt låg polymertank | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 2-tråds
DFE01_PS11 | Tryckvakt polymerpump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 |  | 8 | bar | NC | 24VDC |  | 3 tråds PNP
DFE01_PS21 | Tryckvakt polymerpump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 |  | 8 | bar | NC | 24VDC |  | 3 tråds PNP
DFE01_PS31 | Tryckvakt polymerpump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 |  | 8 | bar | NC | 24VDC |  | 3 tråds PNP
DFE01_TS11 | Torrkörningsskydd polymerpump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 |  | 60 | *C | NC | 24VDC |  | 3 tråds PNP
DFE01_TS21 | Torrkörningsskydd polymerpump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 |  | 60 | *C | NC | 24VDC |  | 3 tråds PNP
DFE01_TS31 | Torrkörningsskydd polymerpump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 |  | 60 | *C | NC | 24VDC |  | 3 tråds PNP
DFE03_FT11 | Flödesmätare | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 1500 | l/s |  | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
DFE03_FT11 | Flödesmätare, PULS | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 100 | l | Puls per 100l (antatt) | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
DFE03_FT21 | Flödesmätare | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 1500 | l/s |  | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
DFE03_FT21 | Flödesmätare, PULS | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 100 | l | Puls per 100l (antatt) | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
DFE03_LS01 | Nivåvakt låg polymertank | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 2-tråds
DFE03_PS11 | Tryckvakt polymerpump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 |  | 8 | bar | NC | 24VDC |  | 3 tråds PNP
DFE03_PS21 | Tryckvakt polymerpump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 |  | 8 | bar | NC | 24VDC |  | 3 tråds PNP
DFE03_TS11 | Torrkörningsskydd polymerpump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 |  | 60 | *C | NC | 24VDC |  | 3 tråds PNP
DFE03_TS21 | Torrkörningsskydd polymerpump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 |  | 60 | *C | NC | 24VDC |  | 3 tråds PNP
FET01_GS01 | Gränsläge hemma fettfång | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3 tråds PNP
FET01_GS02 | Gränsläge borta fettfång | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3 tråds PNP
FET01_LS01 | Nivåvakt fettfång 1 | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3 tråds PNP
FET01_PS01 | Tryckvakt fettpump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 4 | 10 | bar | NC, Justerbart switchpunkt mellom 4-10bar. | 24VDC |  | 3 tråds PNP
FET01_TS01 | Torrkörningsskydd fettpump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 |  | 60 | *C | NO | 24VDC |  | 3 tråds PNP
FET02_GS01 | Gränsläge hemma fettfång | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3 tråds PNP
FET02_GS02 | Gränsläge borta fettfång | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3 tråds PNP
FET02_LS01 | Nivåvakt fettfång 2 | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3 tråds PNP
FET02_PS01 | Tryckvakt fettpump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 4 | 10 | bar | NC, Justerbart switchpunkt mellom 4-10bar. | 24VDC |  | 3 tråds PNP
FET02_TS01 | Torrkörningsskydd fettpump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 |  | 60 | *C | NC | 24VDC |  | 3 tråds PNP
FET03_GS01 | Gränsläge hemma fettfång | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3 tråds PNP
FET03_GS02 | Gränsläge borta fettfång | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3 tråds PNP
FET03_LS01 | Nivåvakt fettfång 3 | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3 tråds PNP
FET03_PS01 | Tryckvakt fettpump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 4 | 10 | bar | NC, Justerbart switchpunkt mellom 4-10bar. | 24VDC |  | 3 tråds PNP
FET03_TS01 | Torrkörningsskydd fettpump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 |  | 60 | *C | NC | 24VDC |  | 3 tråds PNP
FET05_LS01 | Nivåvakt fettseparator | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3 tråds PNP
FET05_SS01 | Stopp-funksjon | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 2-tråds
FET05_SS01 | Återställningsfunktion | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 2-tråds
FOR01_FT01 | Flödessmätare slam till fortykkning, g/l | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 5 | g/l |  | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
FOR01_FT01 | Flödessmätare slam till fortykkning, m3/h | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 20 | m3/h |  | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
FOR01_FT01 | Flödessmätare slam till fortykkning, *C | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 50 | *C |  | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
FOR01_LS01 | Nivåvakt | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 2-tråds
FOR02_FT01 | Flödessmätare slam till fortykkning, g/l | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 5 | g/l |  | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
FOR02_FT01 | Flödessmätare slam till fortykkning, m3/h | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 20 | m3/h |  | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
FOR02_FT01 | Flödessmätare slam till fortykkning, *C | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 50 | *C |  | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
FOR02_LS01 | Nivåvakt | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 2-tråds
INN01_FT01 | Mengdemåler, Innløp 1 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 750 | m3/h |  | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
INN01_FT01 | Mengdemåler, Innløp 1, PULS | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | m3 | Puls per 1m3 | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
INN01_FT02 | Mengdemåler, Overløp-Innløp | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 |  | m3/h | Uavklart råverdi maks | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
INN01_FT02 | Mengdemåler, Overløp-Innløp, PULS | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | m3 | Uavklart | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
INN01_VP01 | Provtagare, PULS | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 230VAC |  | 2-tråds
INN01_VP01 | Provtagare, ALARM | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NC | 230VAC |  | 2-tråds
INN02_FT01 | Mengdemåler, Innløp 2 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 1500 | m3/h |  | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
INN02_FT01 | Mengdemåler, Innløp 2, PULS | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | m3 | Puls per 1m3 | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
REN01_LS01 | Nivåvakt rensskruv 1 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0.2 | 10 | m |  | 24VDC |  | 3 tråds PNP
REN02_LS01 | Nivåvakt rensskruv 2 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0.2 | 10 | m |  | 24VDC |  | 3 tråds PNP
REN03_LS01 | Nivåvakt rensskruv 3 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0.2 | 10 | m |  | 24VDC |  | 3 tråds PNP
RIS01_LT01 | Nivå Renssil 1 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 100 | % |  | 24VDC |  | 2-tråds | Aktiv
RIS02_LT01 | Nivå Renssil 2 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 100 | % |  | 24VDC |  | 2-tråds | Aktiv
RIS03_LT01 | Nivå Renssil 3 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 100 | % |  | 24VDC |  | 2-tråds | Aktiv
SIL_FT01 | Mengdemåler, Overløp tromme siler | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 100 | % | Uavklart måleområde | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
SIL_FT01 | Mengdemåler, Overløp tromme siler, PULS | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Uavklart | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
SIL01_GS01 | Gränsläge bakre spolramp | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3 tråds PNP
SIL01_GS02 | Gränsläge främre spolramp | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3 tråds PNP
SIL01_LS01 | Nivåvakt Tromme sil 1 | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3 tråds PNP
SIL01_LT01 | Nivåsensor, før Tromme sil 1 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 2.1 | m |  | 24VDC |  | 2-tråds
SIL01_LT02 | Nivåsensor, bak Tromme sil 1 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 2.4 | m |  | 24VDC |  | 2-tråds
SIL01_PS01 | Trykkvakt Høytrykksvann til Tromme sil 1 | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NC | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SIL02_GS01 | Gränsläge bakre spolramp | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SIL02_GS02 | Gränsläge främre spolramp | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SIL02_LS01 | Nivåvakt Tromme sil 2 | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3-tråds
SIL02_LT01 | Nivåsensor, før Tromme sil 2 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 2.1 | m | 24VDC | 24VDC |  | 2-tråds
SIL02_LT02 | Nivåsensor, bak Tromme sil 2 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 2.4 | m | 24VDC | 24VDC |  | 2-tråds
SIL02_PS01 | Trykkvakt Høytrykksvann til Tromme sil 1 | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NC | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SIL03_GS01 | Gränsläge bakre spolramp | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SIL03_GS02 | Gränsläge främre spolramp | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SIL03_LS01 | Nivåvakt Tromme sil 3 | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3-tråds
SIL03_LT01 | Nivåsensor, før Tromme sil 3 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 2.1 | m | 24VDC | 24VDC |  | 2-tråds
SIL03_LT02 | Nivåsensor, bak Tromme sil 3 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 2.4 | m | 24VDC | 24VDC |  | 2-tråds
SIL03_PS01 | Trykkvakt Høytrykksvann til Tromme sil 1 | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NC | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SIL04_GS01 | Gränsläge bakre spolramp | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SIL04_GS02 | Gränsläge främre spolramp | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SIL04_LS01 | Nivåvakt Tromme sil 4 | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3-tråds
SIL04_LT01 | Nivåsensor, før Tromme sil 4 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 2.1 | m | 24VDC | 24VDC |  | 2-tråds
SIL04_LT02 | Nivåsensor, bak Tromme sil 4 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 2.4 | m | 24VDC | 24VDC |  | 2-tråds
SIL04_PS01 | Trykkvakt Høytrykksvann til Tromme sil 1 | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NC | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SIL05_GS01 | Gränsläge bakre spolramp | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SIL05_GS02 | Gränsläge främre spolramp | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SIL05_LS01 | Nivåvakt Tromme sil 5 | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3-tråds
SIL05_LT01 | Nivåsensor, før Tromme sil 5 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 2.1 | m | 24VDC | 24VDC |  | 2-tråds
SIL05_LT02 | Nivåsensor, bak Tromme sil 5 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 2.4 | m | 24VDC | 24VDC |  | 2-tråds
SIL05_PS01 | Trykkvakt Høytrykksvann til Tromme sil 1 | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NC | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SIL06_GS01 | Gränsläge bakre spolramp | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SIL06_GS02 | Gränsläge främre spolramp | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SIL06_LS01 | Nivåvakt Tromme sil 6 | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3-tråds
SIL06_LT01 | Nivåsensor, før Tromme sil 6 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 2.1 | m | 24VDC | 24VDC |  | 2-tråds
SIL06_LT02 | Nivåsensor, bak Tromme sil 6 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 2.4 | m | 24VDC | 24VDC |  | 2-tråds
SIL06_PS01 | Trykkvakt Høytrykksvann til Tromme sil 1 | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NC | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SLL01_LS01 | Nivåvakt tunnslamlager | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SLL01_LT01 | Nivåsensor tunnslamlager | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 4.5 | m |  | 24VDC |  | 2-tråds
SLL01_PS11 | Tryckvakt slampump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 4 | 10 | bar | NC | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SLL01_PS21 | Tryckvakt slampump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 4 | 10 | bar | NC | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SLL01_TS11 | Torrkörningsskydd slampump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 |  | 60 | *C | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SLL01_TS21 | Torrkörningsskydd slampump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 |  | 60 | *C | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SLL02_LS01 | Nivåvaktslamlager | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SLL02_LT01 | Nivåsensor slamlager | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 4.5 | m |  | 24VDC |  | 2-tråds
SLL02_PS11 | Tryckvakt slampump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 4 | 10 | bar | NC | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SLL02_PS21 | Tryckvakt slampump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 4 | 10 | bar | NC | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SLL02_PS31 | Tryckvakt slampump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 4 | 10 | bar | NC | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SLL02_QT01 | Slamhaltsmätare Slamlager | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 5000 | mg/l | Uavklart spenningsnivå. Uavklart signalkobling. | 24VDC |  | 2-tråds
SLL02_TS11 | Torrkörningsskydd slampump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 |  | 60 | *C | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SLL02_TS21 | Torrkörningsskydd slampump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 |  | 60 | *C | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SLL02_TS31 | Torrkörningsskydd slampump | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 |  | 60 | *C | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SLU01_C01 | Start ekstern | DO_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Startpuls | 3*400V | 230VAC
SLU01_C01 | Drift sneglecontainer | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Driftstilbakemelding | 3*400V | 230VAC
SLU01_C01 | Drift OK sneglecontainer | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Alarm (1 = OK, 0 = alarm) | 3*400V | 230VAC
SLU01_C01 | Sneglecontainer fylt | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Statustilbakemelding | 3*400V | 230VAC
SLU01_WE01 | Våg Container 1, Slam | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 40 | tonn |  | 24VDC |  | 2-tråds
SLU02_C01 | Start ekstern | DO_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Startpuls | 3*400V | 230VAC
SLU02_C01 | Drift sneglecontainer | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Driftstilbakemelding | 3*400V | 230VAC
SLU02_C01 | Drift OK sneglecontainer | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Alarm (1 = OK, 0 = alarm) | 3*400V | 230VAC
SLU02_C01 | Sneglecontainer fylt | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Statustilbakemelding | 3*400V | 230VAC
SLU02_WE01 | Våg Container 2, Slam | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 40 | tonn |  | 24VDC |  | 2-tråds
SLV_LS01 | Nivåvakt Rejektvannlager | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SLV_LT01 | Nivågivare rejektvattenlager | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 6 | m |  | 24VDC |  | 2-tråds
SMP01_LS01 | Nivåvakt pumpsump 1, hög | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SMP01_LT01 | Nivåsensor pumpsump 1 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 2 | m |  | 24VDC |  | 2-tråds
SMP02_LS01 | Nivåvakt pumpsump 2, hög | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SMP02_LT01 | Nivåsensor pumpsump 2 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 2 | m |  | 24VDC |  | 2-tråds
SPV_PS01 | Tryckvakt spylevann | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | bar | NC | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SPV_PT01 | Tryckgivare Pumpsystem renat avloppsvatten | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 10 | bar |  | 24VDC |  | 2-tråds
SRH01_LT01 | Nivågivare Sandtvätt 1 | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 100 | % |  | 24VDC |  | 2-tråds
SRU01_LS01 | Nivåvakt rensskruv | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0.2 | 10 | m | NO | 24VDC |  | 3-tråds PNP
SRU01_C01 | Start ekstern | DO_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Startpuls | 3*400V | 230VAC
SRU01_C01 | Drift sneglecontainer | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Driftstilbakemelding | 3*400V | 230VAC
SRU01_C01 | Drift OK sneglecontainer | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Alarm (1 = OK, 0 = alarm) | 3*400V | 230VAC
SRU01_C01 | Sneglecontainer fylt | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Statustilbakemelding | 3*400V | 230VAC
SRU01_WE01 | Våg Container Rens | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 |  | 40 | tonn |  | 24VDC |  | 2-tråds
UTL01_FT01 | Mengdemåler - Uttløp | AI_INST |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 2500 | m3/h |  | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
UTL01_FT01 | Mengdemåler - Uttløp, PULS | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | m3 | Puls per 1m3 | 230VAC | 24VDC | 2-tråds | Aktiv
UTL01_PV01 | Provtagare, PULS | DO_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Startpuls | 230VAC |  | 2-tråds
UTL01_PV01 | Provtagare, ALARM | DI_INST |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Alarm (1 = OK, 0 = alarm) | 230VAC |  | 2-tråds
DFE01_FS01 | Mengdevakt, vann til polymerbereder 1 | DI_INST
DFE03_PS31 | Trykkvakt, rentvann | DI_INST
SLV_LS02 | Nivåvakt, rejektvannstank lav | DI_INST
UTL02_VP02 | Prøvetaker | DI_INST
UTL01_SS01 | Stopp-funksjon | AI_INST
Note on A162: Vegard Rogne: Var med i P&ID 14 rev 4 og ikke anleggdok (28.02).
Note on A163: Vegard Rogne: Var med i P&ID 12 rev 2 og ikke anleggdok (28.02).
Note on A164: Vegard Rogne: Var med i P&ID 13 rev 4 og ikke anleggdok (28.02).
Note on A165: Vegard Rogne: Var med i P&ID 15 rev 4og ikke anleggdok (28.02).
Note on A166: Vegard Rogne: Var med i P&ID 15 rev 4og ikke anleggdok (28.02).

## Objektregister 3
Kunde: | FjellVAR |  | Adresseliste, PLS |  |  | Slave ID:
Stasjonsnavn: | Storanipa RA |  |  |  |  | Kort: | CPU
Typestasjon: | Renseanlegg |  |  |  |  | CPU: | Storanipa RA
Tagnavn | Beskrivelse | Objekttype PLS | PLS Startadr. | Objekttype skjerm | Skjermbilde | Råverdi-Min. | Råverdi-Maks. | EU-Min. | EU-Maks. | Enhet | IO Test (HMI) | Kommentar/Feil
INN01_PV01 | Skjutspjäll DN300, On/Off Innløp | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt manöverdon On/Off EC200 Lägesindikering öppen/stängd Induktiv givare 3-tråds 24 VDC Magnetventil 24 VDC
INN02_PV01 | Skjutspjäll DN450, On/Off Innløp | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt manöverdon On/Off EC200 Lägesindikering öppen/stängd Induktiv givare 3-tråds 24 VDC Magnetventil 24 VDC,
RIS01_PV01 | Skjutspjäll DN500, On/Off, Renssil Innløp | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt manöverdon On/Off EC200 Lägesindikering öppen/stängd Induktiv givare 3-tråds 24 VDC Magnetventil 24 VDC
RIS01_PV02 | Vipplucka | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt manöverdon On/Off EC200 Lägesindikering öppen/stängd Induktiv givare 3-tråds 24 VDC Magnetventil 24 VDC
RIS01_SV01 | Magnetventil, Spolvatten Renssil 1 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Renssill 1, RIS01
RIS01_SV02 | Magnetventil, Spolvatten Renssil 1 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Renssill 1, RIS01
RIS01_SV03 | Magnetventil, Spolvatten Renssil 1 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Renssill 1, RIS03
RIS02_PV01 | Skjutspjäll DN500, On/Off, Renssil Innløp | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt manöverdon On/Off EC200 Lägesindikering öppen/stängd Induktiv givare 3-tråds 24 VDC Magnetventil 24 VDC
RIS02_PV02 | Vipplucka | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt manöverdon On/Off EC200 Lägesindikering öppen/stängd Induktiv givare 3-tråds 24 VDC Magnetventil 24 VDC
RIS02_PV02 | Vipplucka | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt manöverdon On/Off EC200 Lägesindikering öppen/stängd Induktiv givare 3-tråds 24 VDC Magnetventil 24 VDC
RIS02_SV01 | Magnetventil, Spolvatten Renssil 2 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Renssill 1, RIS01
RIS02_SV02 | Magnetventil, Spolvatten Renssil 2 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Renssill 1, RIS01
RIS02_SV03 | Magnetventil, Spolvatten Renssil 2 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Renssill 1, RIS03
RIS03_PV01 | Skjutspjäll DN500, On/Off, Renssil Innløp | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt manöverdon On/Off EC200 Lägesindikering öppen/stängd Induktiv givare 3-tråds 24 VDC Magnetventil 24 VDC
RIS03_PV02 | Vipplucka | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt manöverdon On/Off EC200 Lägesindikering öppen/stängd Induktiv givare 3-tråds 24 VDC Magnetventil 24 VDC
RIS03_PV02 | Vipplucka | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt manöverdon On/Off EC200 Lägesindikering öppen/stängd Induktiv givare 3-tråds 24 VDC Magnetventil 24 VDC
RIS03_SV01 | Magnetventil, Spolvatten Renssil 3 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Renssill 1, RIS01
RIS03_SV02 | Magnetventil, Spolvatten Renssil 3 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Renssill 1, RIS01
RIS03_SV03 | Magnetventil, Spolvatten Renssil 3 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Renssill 1, RIS03
SAN01_PV01 | Skjutspjäll DN500, On/Off, Sandfång - Uttløp | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt manöverdon On/Off EC200 Lägesindikering öppen/stängd Induktiv givare 3-tråds 24 VDC Magnetventil 24 VDC
SAN02_PV01 | Skjutspjäll DN500, On/Off, Sandfång - Uttløp | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt manöverdon On/Off EC200 Lägesindikering öppen/stängd Induktiv givare 3-tråds 24 VDC Magnetventil 24 VDC
SAN03_PV01 | Skjutspjäll DN500, On/Off, Sandfång - Uttløp | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt manöverdon On/Off EC200 Lägesindikering öppen/stängd Induktiv givare 3-tråds 24 VDC Magnetventil 24 VDC
SRH01_MV01 | Kulventil DN100, On/Off Organisktutloppsventil från sandtvätt | V_ONOFF | [9 empty] | Lägesindikering öppen/stängd Induktiv givare 3-tråds 24VDC, Termovakt
SRH01_SV01 | Kulventil DN32 On/Off, Tvättvatten till sandtvätt | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt manöverdon On/Off Lägesindikering öppen/stängd Induktiv givare 3-tråds 24VDC Magnetventil 230 VAC
SIL_ML11 | Inloppslucka, Kanal till tromme siler 1-3 | MOTORVENT | [9 empty] | El-manöverdon Auma SAM 07.6-S2-15Min_x005F_x005F_x005F_x000D_ Manövermodul _x005F_x005F_x005F_x000D_ Lägesindikering öppen/stängd_x005F_x005F_x005F_x000D_ Momentvakt öppna/stäng, BxH=1000x1500_x005F_x005F_x005F_x000D_
SIL_ML12 | Inloppslucka, Kanal till tromme siler 4-6 | MOTORVENT | [9 empty] | El-manöverdon Auma SAM 07.6-S2-15Min_x005F_x005F_x005F_x000D_ Manövermodul _x005F_x005F_x005F_x000D_ Lägesindikering öppen/stängd_x005F_x005F_x005F_x000D_ Momentvakt öppna/stäng, BxH=1000x1500
SIL01_ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 1 | MOTORVENT | [9 empty] | El-manöverdon Auma SAM 07.6-S2-15Min_x005F_x005F_x005F_x000D_ Manövermodul _x005F_x005F_x005F_x000D_ Lägesindikering öppen/stängd_x005F_x005F_x005F_x000D_ Momentvakt öppna/stäng, BxH=700x665 _x005F_x005F_x005F_x000D_
SIL01_PV01 | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 1 | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt dubbelverkande don On/Off_x005F_x005F_x005F_x000D_ Lägesindikering öppen/stängd
SIL01_SV01 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 1 | V_ONOFF | [9 empty] | , , Inkludert i Tromme sil 1, SIL01
SIL01_SV02 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 1 | V_ONOFF | [9 empty] | , , Inkludert i Tromme sil 1, SIL01
SIL01_SV03 | Magnetventil, Högtryckvatten tromme sil 1 | V_ONOFF | [9 empty] | , , Inkludert i Høytrykkspumpe, SIL01-PU01
SIL02_ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 2 | MOTORVENT | [9 empty] | El-manöverdon Auma SAM 07.6-S2-15Min Manövermodul Lägesindikering öppen/stängd Momentvakt öppna/stäng, BxH=700x665
SIL02_PV01 | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 2 | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt dubbelverkande don On/Off_x005F_x005F_x005F_x000D_ Lägesindikering öppen/stängd
SIL02_SV01 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 2 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Tromme sil 1, SIL02
SIL02_SV02 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 2 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Tromme sil 1, SIL02
SIL02_SV03 | Magnetventil, Högtryckvatten tromme sil 2 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Høytrykkspumpe, SIL01-PU02
SIL03_ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 3 | MOTORVENT | [9 empty] | El-manöverdon Auma SAM 07.6-S2-15Min Manövermodul Lägesindikering öppen/stängd Momentvakt öppna/stäng, BxH=700x665
SIL03_PV01 | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 3 | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt dubbelverkande don On/Off_x005F_x005F_x005F_x000D_ Lägesindikering öppen/stängd
SIL03_SV01 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 3 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Tromme sil 1, SIL03
SIL03_SV02 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 3 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Tromme sil 1, SIL03
SIL03_SV03 | Magnetventil, Högtryckvatten tromme sil 3 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Høytrykkspumpe, SIL01-PU03
SIL04_ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 4 | [10 empty] | El-manöverdon Auma SAM 07.6-S2-15Min Manövermodul Lägesindikering öppen/stängd Momentvakt öppna/stäng, BxH=700x665
SIL04_PV01 | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 4 | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt dubbelverkande don On/Off_x005F_x005F_x005F_x000D_ Lägesindikering öppen/stängd
SIL04_SV01 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 4 | V_ONOFF | [9 empty] | , , Inkludert i Tromme sil 1, SIL04
SIL04_SV02 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 4 | V_ONOFF | [9 empty] | , , Inkludert i Tromme sil 1, SIL04
SIL04_SV03 | Magnetventil, Högtryckvatten tromme sil 4 | V_ONOFF | [9 empty] | , , Inkludert i Høytrykkspumpe, SIL01-PU04
SIL05_ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 5 | MOTORVENT | [9 empty] | El-manöverdon Auma SAM 07.6-S2-15Min Manövermodul Lägesindikering öppen/stängd Momentvakt öppna/stäng, BxH=700x665
SIL05_PV01 | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 5 | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt dubbelverkande don On/Off_x005F_x005F_x005F_x000D_ Lägesindikering öppen/stängd
SIL05_SV01 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 5 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Tromme sil 1, SIL05
SIL05_SV02 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 5 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Tromme sil 1, SIL05
SIL05_SV03 | Magnetventil, Högtryckvatten tromme sil 5 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Høytrykkspumpe, SIL01-PU05
SIL06_ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 6 | MOTORVENT | [9 empty] | El-manöverdon Auma SAM 07.6-S2-15Min Manövermodul Lägesindikering öppen/stängd Momentvakt öppna/stäng, BxH=700x665
SIL06_PV01 | Automatventil, Tömning tromme sil bassäng 6 | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt dubbelverkande don On/Off_x005F_x005F_x005F_x000D_ Lägesindikering öppen/stängd
SIL06_SV01 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 6 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Tromme sil 1, SIL06
SIL06_SV02 | Magnetventil, Spolvatten tromme sil 6 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Tromme sil 1, SIL06
SIL06_SV03 | Magnetventil, Högtryckvatten tromme sil 6 | V_ONOFF | [9 empty] | nkludert i Høytrykkspumpe, SIL01-PU06
FOR01_PV01 | Skjutspjällventil DN65, On/Off til Slamfortykking 1 | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt dubbelverkande don On/Off_x005F_x005F_x005F_x000D_ Lägesindikering öppen/stängd_x005F_x005F_x005F_x000D_ Induktiv givare 3-tråds 24 VDC_x005F_x005F_x005F_x000D_ Magnetventil 24VDC
FOR01_SV01 | Magnetventil Spylevann til Slamfortykking 1 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Tromme sil 1, SIL01
FOR02_PV01 | Skjutspjällventil DN65, On/Off til Slamfortykking 2 | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt dubbelverkande don On/Off_x005F_x005F_x005F_x000D_ Lägesindikering öppen/stängd_x005F_x005F_x005F_x000D_ Induktiv givare 3-tråds 24 VDC_x005F_x005F_x005F_x000D_ Magnetventil 24VDC
SLL02_PV01 | Skjutspjällventil DN65, On/Off til Slamlager | V_ONOFF | [9 empty] | Pneumatiskt dubbelverkande don On/Off_x005F_x005F_x005F_x000D_ Lägesindikering öppen/stängd_x005F_x005F_x005F_x000D_ Induktiv givare 3-tråds 24 VDC_x005F_x005F_x005F_x000D_ Magnetventil 24VDC
AVV01_SV01 | Magnetventil, Spolvatten Avvattnare 1 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Skruvpress 1, AVV01
AVV01_SV02 | Magnetventil, Spolvatten Avvattnare 1 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Skruvpress 1, AVV01
AVV01_SV03 | Magnetventil, Spolvatten Avvattnare 1 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Skruvpress 1, AVV01
AVV01_SV04 | Magnetventil, Spolvatten Avvattnare 1 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Skruvpress 1, AVV01
AVV01_SV05 | Magnetventil, pneumatik | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Skruvpress 1, AVV01
AVV01_SV06 | Reglerventil, pneumatik | REG_VENT | [9 empty] | Skall styras iförhållande till effektuttag på skruvdriften, Inkludert i Skruvpress 1, AVV01
AVV02_SV01 | Magnetventil, Spolvatten Avvattnare 1 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Skruvpress 2, AVV02
AVV02_SV02 | Magnetventil, Spolvatten Avvattnare 1 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Skruvpress 2, AVV02
AVV02_SV03 | Magnetventil, Spolvatten Avvattnare 1 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Skruvpress 2, AVV02
AVV02_SV04 | Magnetventil, Spolvatten Avvattnare 1 | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Skruvpress 2, AVV02
AVV02_SV05 | Magnetventil, pneumatik | V_ONOFF | [9 empty] | Inkludert i Skruvpress 1, AVV01
AVV02_SV06 | Reglerventil, pneumatik | REG_VENT | [9 empty] | Skall styras iförhållande till effektuttag på skruvdriften, Inkludert i Skruvpress 1, AVV01
DFE01_SV11 | Magnetventil spädning polymer | V_ONOFF
DFE01_SV21 | Magnetventil spädning polymer | V_ONOFF
DFE01_SV31 | Magnetventil spädning polymer | V_ONOFF
DFE03_SV11 | Magnetventil spädning polymer | V_ONOFF
DFE03_SV21 | Magnetventil spädning polymer | V_ONOFF
FOR01_PV02 | Bypass slamfortykning 1 | V_ONOFF
FOR02_PV02 | Bypass slamfortykning 2 | V_ONOFF
FOR02_SV01 | Spylevann til slamfortykker 2 | V_ONOFF
SPV01_RV01 | Reguleringsventil drikkevann | REG_VENT
SPV01_PV01 | Ventil, vann fra utløpsledning til spyling | V_ONOFF
SPV01_PV02 | Ventil, vann fra rentvannstank til spyling | V_ONOFF
SPV01_PV41 | Innløpsventil drikkevann | V_ONOFF
AVV01_SV07 | Innløp instrumentluft skrupresse 1 | V_ONOFF
AVV02_SV07 | Innløp instrumentluft skrupresse 2 | V_ONOFF
Note on A83: Vegard Rogne: Var med i P&ID 12 rev 2 og ikke anleggdok (28.02).
Note on A84: Vegard Rogne: Var med i P&ID 12 rev 2 og ikke anleggdok (28.02).
Note on A85: Vegard Rogne: Var med i P&ID 12 rev 2 og ikke anleggdok (28.02).
Note on A86: Vegard Rogne: Var med i P&ID 12 rev 2 og ikke anleggdok (28.02).
Note on A87: Vegard Rogne: Var med i P&ID 12 rev 2 og ikke anleggdok (28.02).
Note on A88: Vegard Rogne: Var med i P&ID 12 rev 2og ikke anleggdok (28.02).
Note on A89: Vegard Rogne: Var med i P&ID 12 rev 2 og ikke anleggdok (28.02).
Note on A90: Vegard Rogne: Var med i P&ID 13 rev 4, men ikke anleggdok(28.02).
Note on A91: Vegard Rogne: Var med i P&ID 13 rev 4, men ikke anleggdok(28.02).

## Trendverdier 1
Kunde: | FjellVAR |  | Objektliste, PLS |  |  | Slave ID:
Stasjonsnavn: | Storanipa RA |  |  |  |  | Kort: | CPU
Typestasjon: | Renseanlegg |  |  |  |  | CPU: | Storanipa RA
Tagnavn | Beskrivelse | Signal | PLS adr. | Skjerm adr. | Råverdi-Min. | Råverdi-Maks. | EU-Min. | EU-Maks. | Enhet | R/W | IO Test (HMI) | Kommentar/Feil
TRENDVERDIER
AVV01-FT01 | Flödesgivare | INT |  |  | 0 |  | 0 | 20 | m3/h
AVV02-FT01 | Flödesgivare | INT |  |  | 0 |  | 0 | 20 | m3/h
DFE01-FT11 | Flödesmätare | INT |  |  | 0 |  | 0 | 1500 | l/h
DFE01-FT21 | Flödesmätare | INT |  |  | 0 |  | 0 | 1500 | l/h
DFE01-FT31 | Flödesmätare | INT |  |  | 0 |  | 0 | 1500 | l/h
DFE03-FT11 | Flödesmätare | INT |  |  | 0 |  | 0 | 1500 | l/h
DFE03-FT21 | Flödesmätare | INT |  |  | 0 |  | 0 | 1500 | l/h
FOR01-FT01 | Flödessmätare slam till fortykkning, g/l | INT |  |  | 0 |  | 0 | 5,0 | g/l
FOR01-FT01 | Flödessmätare slam till fortykkning, m3/h | INT |  |  | 0 |  | 0 | 20 | m3/h
FOR01-FT01 | Flödessmätare slam till fortykkning, *C | INT |  |  | 0 |  | 0 | 50 | *C
FOR02-FT01 | Flödessmätare slam till fortykkning, g/l | INT |  |  | 0 |  | 0 | 5,0 | g/l
FOR02-FT01 | Flödessmätare slam till fortykkning, m3/h | INT |  |  | 0 |  | 0 | 20 | m3/h
FOR02-FT01 | Flödessmätare slam till fortykkning, *C | INT |  |  | 0 |  | 0 | 50 | *C
INN01-FT01 | Mengdemåler, Innløp 1 | INT |  |  | 0 |  | 0 | 750 | m3/h
INN01-FT02 | Mengdemåler, Overløp-Innløp | INT |  |  | 0 |  | 0 |  | m3/h
INN02-FT01 | Mengdemåler, Innløp 2 | INT |  |  | 0 |  | 0 | 1500 | m3/h
REN01-LS01 | Nivåvakt rensskruv 1 | INT |  |  | 0 |  | 0,2 | 10 | m
REN02-LS01 | Nivåvakt rensskruv 2 | INT |  |  | 0 |  | 0,2 | 10 | m
REN03-LS01 | Nivåvakt rensskruv 3 | INT |  |  | 0 |  | 0,2 | 10 | m
RIS01-LT01 | Nivå Renssil 1 | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
RIS02-LT01 | Nivå Renssil 2 | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
RIS03-LT01 | Nivå Renssil 3 | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SIL-FT01 | Mengdemåler, Overløp tromme siler | INT |  |  | 0 |  | 0
SIL01-LT01 | Nivåsensor, før Tromme sil 1 | INT |  |  | 0 |  | 0 | 2.1 | m
SIL01-LT02 | Nivåsensor, bak Tromme sil 1 | INT |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | m
SIL02-LT01 | Nivåsensor, før Tromme sil 2 | INT |  |  | 0 |  | 0 | 2.1 | m
SIL02-LT02 | Nivåsensor, bak Tromme sil 2 | INT |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | m
SIL03-LT01 | Nivåsensor, før Tromme sil 3 | INT |  |  | 0 |  | 0 | 2.1 | m
SIL03-LT02 | Nivåsensor, bak Tromme sil 3 | INT |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | m
SIL04-LT01 | Nivåsensor, før Tromme sil 4 | INT |  |  | 0 |  | 0 | 2.1 | m
SIL04-LT02 | Nivåsensor, bak Tromme sil 4 | INT |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | m
SIL05-LT01 | Nivåsensor, før Tromme sil 5 | INT |  |  | 0 |  | 0 | 2.1 | m
SIL05-LT02 | Nivåsensor, bak Tromme sil 5 | INT |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | m
SIL06-LT01 | Nivåsensor, før Tromme sil 6 | INT |  |  | 0 |  | 0 | 2.1 | m
SIL06-LT02 | Nivåsensor, bak Tromme sil 6 | INT |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | m
SLL01-LT01 | Nivåsensor tunnslamlager | INT |  |  | 0 |  | 0 | 4.5 | m
SLL02-LT01 | Nivåsensor slamlager | INT |  |  | 0 |  | 0 | 4.5 | m
SLL02-QT01 | Slamhaltsmätare Slamlager | INT |  |  | 0 |  | 0 | 5000 | mg/l
SLU01-WE01 | Våg Container 1, Slam | INT |  |  | 0 |  | 0 | 40 | tonn
SLU02-WE01 | Våg Container 2, Slam | INT |  |  | 0 |  | 0 | 40 | tonn
SLV-LT01 | Nivågivare rejektvattenlager | INT |  |  | 0 |  | 0 | 6 | m
SMP01-LT01 | Nivåsensor pumpsump 1 | INT |  |  | 0 |  | 0 | 2 | m
SMP02-LT01 | Nivåsensor pumpsump 2 | INT |  |  | 0 |  | 0 | 2 | m
SPV-PT01 | Tryckgivare Pumpsystem renat avloppsvatten | INT |  |  | 0 |  | 0 | 10 | bar
SRH01-LT01 | Nivågivare Sandtvätt 1 | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SRU01-LS01 | Nivåvakt rensskruv | INT |  |  | 0 |  | 0
SRU01-WE01 | Våg Container Rens | INT |  |  | 0 |  | 0 | 40 | tonn
UTL01-FT01 | Mengdemåler - Uttløp | INT |  |  | 0 |  | 0 | 2500 | m3/h
RIS01-MR01 | Renssil 1, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
RIS02-MR01 | Renssil 2, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
RIS03-MR01 | Renssil 3, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SIL01-M01 | Tromme sil 1, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SIL02-M01 | Tromme sil 2, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SIL03-M01 | Tromme sil 3, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SIL04-M01 | Tromme sil 4, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SIL05-M01 | Tromme sil 5, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SIL06-M01 | Tromme sil 6, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
FOR01-M01 | Slamförtjockare, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
FOR02-M01 | Slamförtjockare, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SLL01-PU10 | Excenterskruvpump 1 - Tunnslam, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SLL01-PU20 | Excenterskruvpump 2 - Tunnslam, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
AVV01-M01 | Slammavvattnare 1 - Skruvdrift, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
AVV02-M01 | Slammavvattnare 2 - Skruvdrift, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SLL02-M01 | Omrörare 1 - Slamlager, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SLL02-M02 | Omrörare 2 - Slamlager, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SLL02-PU10 | Excenterskruvpump 1 - Slam, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SLL02-PU20 | Excenterskruvpump 2 - Slam, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SLL02-PU30 | Excenterskruvpump 3 - Slam, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SPV-PU10 | Tryckstegringspump 1 - Spylvann, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SPV-PU20 | Tryckstegringspump 2 - Spylvann, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
DFE01-PU10 | Polymerpump, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
DFE01-PU20 | Polymerpump, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
DFE01-PU30 | Polymerpump, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
DFE03-PU10 | Polymerpump, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
DFE03-PU20 | Polymerpump, Pådrag | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SIL-ML11 | Inloppslucka, Kanal till tromme siler 1-3, posisjonstilbakemelding | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SIL-ML12 | Inloppslucka, Kanal till tromme siler 4-6, posisjonstilbakemelding | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SIL01-ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 1, posisjonstilbakemelding | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SIL03-ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 3, posisjonstilbakemelding | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SIL04-ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 4, posisjonstilbakemelding | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SIL05-ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 5, posisjonstilbakemelding | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
SIL06-ML01 | Inloppslucka, Tromme sil 6, posisjonstilbakemelding | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
AVV01-SV06 | Reglerventil, pneumatik, posisjonstilbakemelding | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %
AVV02-SV06 | Reglerventil, pneumatik, posisjonstilbakemelding | INT |  |  | 0 |  | 0 | 100 | %

## Alarmregister 1
Kunde: | FjellVAR |  | Objektliste, PLS |  |  | Slave ID:
Stasjonsnavn: | Storanipa RA |  |  |  |  | Kort: | CPU
Typestasjon: | Renseanlegg |  |  |  |  | CPU: | Storanipa RA
Tagnavn | Beskrivelse | Signal | PLS adr. | Skjerm adr. | Råverdi-Min. | Råverdi-Maks. | EU-Min. | EU-Maks. | Enhet | R/W | IO Test (HMI) | Kommentar/Feil
Alarmord
AVV01-FT01_ALM | Flödesgivare | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
AVV01-GS_ALM | Gränsläge Spolkorg f/b | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
AVV01-M01_ALM | Slammavvattnare 1 - Skruvdrift, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
AVV01-M02_ALM | Slammavvattnare 1 - Spolkorg drift | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
AVV02-FT01_ALM | Flödesgivare | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
AVV02-GS_ALM | Gränsläge Spolkorg f/b | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
AVV02-M01_ALM | Slammavvattnare 2 - Skruvdrift, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
AVV02-M02_ALM | Slammavvattnare 2 - Spolkorg drift | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
DFE01_ALM | Polymerberedare Slamförtjockare | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
DFE01_ALM | Polymerberedare Slamförtjockare | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
DFE01-FT11_ALM | Flödesmätare | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
DFE01-FT21_ALM | Flödesmätare | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
DFE01-FT31_ALM | Flödesmätare | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
DFE01-PU10_ALM | Polymerpump, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
DFE01-PU20_ALM | Polymerpump, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
DFE01-PU30_ALM | Polymerpump, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
DFE03_ALM | Flytande polymerberedare | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
DFE03_ALM | Flytande polymerberedare | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
DFE03-FT11_ALM | Flödesmätare | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
DFE03-FT21_ALM | Flödesmätare | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
DFE03-PU10_ALM | Polymerpump, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
DFE03-PU20_ALM | Polymerpump, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FET01-GS_ALM | Gränsläge Fettfång h/b | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FET01-PU01_ALM | Fettpump 1 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FET01-SK01_ALM | Fettskrapa 1, Drivmotor | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FET02-GS_ALM | Gränsläge Fettfång h/b | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FET02-PU01_ALM | Fettpump 2 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FET02-SK01_ALM | Fettskrapa 2, Drivmotor | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FET03-GS_ALM | Gränsläge Fettfång h/b | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FET03-PU01_ALM | Fettpump 3 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FET03-SK01_ALM | Fettskrapa 3, Drivmotor | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FOR01-FT01_ALM | Flödessmätare slam till fortykkning, g/l | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FOR01-FT01_ALM | Flödessmätare slam till fortykkning, m3/h | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FOR01-FT01_ALM | Flödessmätare slam till fortykkning, *C | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FOR01-M01_ALM | Slamförtjockare, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FOR02-FT01_ALM | Flödessmätare slam till fortykkning, g/l | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FOR02-FT01_ALM | Flödessmätare slam till fortykkning, m3/h | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FOR02-FT01_ALM | Flödessmätare slam till fortykkning, *C | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FOR02-M01_ALM | Slamförtjockare, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
INN01-FT01_ALM | Mengdemåler, Innløp 1 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
INN01-FT02_ALM | Mengdemåler, Overløp-Innløp | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
INN01-VP01_ALM | Provtagare, innløp | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
INN02-FT01_ALM | Mengdemåler, Innløp 2 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
LTL01-VX01_ALM | Högtryckfläkt -Luftning Innløpskanal | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
LTL02-VX01_ALM | Högtryckfläkt - Luftning kanal Sandfang/Trommesiler | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
LTL03-VX01_ALM | Högtryckfläkt - Luftning kanal Trommesiler 1-3 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
LTL03-VX01_ALM | Högtryckfläkt - Luftning kanal Trommesiler 4-6 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
REN01-LS01_ALM | Nivåvakt rensskruv 1 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
REN02-LS01_ALM | Nivåvakt rensskruv 2 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
REN03-LS01_ALM | Nivåvakt rensskruv 3 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
RIS01-LT01_ALM | Nivå Renssil 1 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
RIS01-MR01_ALM | Renssil 1, feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
RIS02-LT01_ALM | Nivå Renssil 2 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
RIS02-MR01_ALM | Renssil 2, feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
RIS03-LT01_ALM | Nivå Renssil 3 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
RIS03-MR01_ALM | Renssil 3, feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SAN01-BM01_ALM | Blåsmaskin 1 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SAN01-HX01_ALM | Sand och fettfang 1 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SAN01-PU01_ALM | Sandpump 1 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SAN02-BM01_ALM | Blåsmaskin 2 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SAN02-HX01_ALM | Sand och fettfang 2 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SAN02-PU01_ALM | Sandpump 2 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SAN03-BM01_ALM | Blåsmaskin 3 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SAN03-HX01_ALM | Sand och fettfang 3 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SAN03-PU01_ALM | Sandpump 3 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL01-GS_ALM | Gränsläge Spolkorg f/b | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL01-LT01_ALM | Nivåsensor, før Tromme sil 1 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL01-LT02_ALM | Nivåsensor, bak Tromme sil 1 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL01-LS01_ALM | Nivåvakt Tromme sil 1 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL01-M01_ALM | Tromme sil 1, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL01-M02_ALM | Tromme sil 1, Rörlig ramp Høytrykk spyllevann | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL01-PS01_ALM | Trykkvakt Høytrykksvann til Tromme sil 1 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL01-PU01_ALM | Høytrykkspumpe, Tromme sil 1 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL01-PU02_ALM | Grease pump, Tromme sil 1 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL02-GS_ALM | Gränsläge Spolkorg f/b | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL02-LS01_ALM | Nivåvakt Tromme sil 2 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL02-LT01_ALM | Nivåsensor, før Tromme sil 2 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL02-LT02_ALM | Nivåsensor, bak Tromme sil 2 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL02-M01_ALM | Tromme sil 2, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL02-M02_ALM | Tromme sil 2, Rörlig ramp Høytrykk spyllevann | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL02-PS01_ALM | Trykkvakt Høytrykksvann til Tromme sil 2 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL02-PU01_ALM | Høytrykkspumpe, Tromme sil 2 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL02-PU02_ALM | Grease pump, Tromme sil 2 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL03-GS_ALM | Gränsläge Spolkorg f/b | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL03-LS01_ALM | Nivåvakt Tromme sil 3 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL03-LT01_ALM | Nivåsensor, før Tromme sil 3 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL03-LT02_ALM | Nivåsensor, bak Tromme sil 3 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL03-M01_ALM | Tromme sil 3, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL03-M02_ALM | Tromme sil 3, Rörlig ramp Høytrykk spyllevann | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL03-PS01_ALM | Trykkvakt Høytrykksvann til Tromme sil 3 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL03-PU01_ALM | Høytrykkspumpe, Tromme sil 3 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL03-PU02_ALM | Grease pump, Tromme sil 3 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL04-GS_ALM | Gränsläge Spolkorg f/b | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL04-LS01_ALM | Nivåvakt Tromme sil 4 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL04-LT01_ALM | Nivåsensor, før Tromme sil 4 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL04-LT02_ALM | Nivåsensor, bak Tromme sil 4 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL04-M01_ALM | Tromme sil 4, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL04-M02_ALM | Tromme sil 4, Rörlig ramp Høytrykk spyllevann | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL04-PS01_ALM | Trykkvakt Høytrykksvann til Tromme sil 4 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL04-PU01_ALM | Høytrykkspumpe, Tromme sil 4 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL04-PU02_ALM | Grease pump, Tromme sil 4 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL05-GS_ALM | Gränsläge Spolkorg f/b | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL05-LS01_ALM | Nivåvakt Tromme sil 5 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL05-LT01_ALM | Nivåsensor, før Tromme sil 5 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL05-LT02_ALM | Nivåsensor, bak Tromme sil 5 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL05-M01_ALM | Tromme sil 5, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL05-M02_ALM | Tromme sil 5, Rörlig ramp Høytrykk spyllevann | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL05-PS01_ALM | Trykkvakt Høytrykksvann til Tromme sil 5 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL05-PU01_ALM | Høytrykkspumpe, Tromme sil 5 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL05-PU02_ALM | Grease pump, Tromme sil 5 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL06-GS_ALM | Gränsläge Spolkorg f/b | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL06-LS01_ALM | Nivåvakt Tromme sil 6 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL06-LT01_ALM | Nivåsensor, før Tromme sil 6 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL06-LT02_ALM | Nivåsensor, bak Tromme sil 6 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL06-M01_ALM | Tromme sil 6, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL06-M02_ALM | Tromme sil 6, Rörlig ramp Høytrykk spyllevann | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL06-PS01_ALM | Trykkvakt Høytrykksvann til Tromme sil 6 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL06-PU01_ALM | Høytrykkspumpe, Tromme sil 6 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL06-PU02_ALM | Grease pump, Tromme sil 6 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL-FT01_ALM | Mengdemåler, Overløp tromme siler | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL01-LS01_ALM | Nivåvakt tunnslamlager | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL01-LT01_ALM | Nivåsensor tunnslamlager | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL01-M01_ALM | Omrörare Tunnslamlager | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL01-PS11_ALM | Tryckvakt slampump | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL01-PS21_ALM | Tryckvakt slampump | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL01-PU10_ALM | Excenterskruvpump 1 - Tunnslam, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL01-PU20_ALM | Excenterskruvpump 2 - Tunnslam, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL01-TS11_ALM | Torrkörningsskydd slampump | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL01-TS21_ALM | Torrkörningsskydd slampump | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL02-LS01_ALM | Nivåvaktslamlager | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL02-LT01_ALM | Nivåsensor slamlager | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL02-M01_ALM | Omrörare 1 - Slamlager, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL02-M02_ALM | Omrörare 2 - Slamlager, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL02-PS11_ALM | Tryckvakt slampump | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL02-PS21_ALM | Tryckvakt slampump | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL02-PS31_ALM | Tryckvakt slampump | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL02-PU10_ALM | Excenterskruvpump 1 - Slam, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL02-PU20_ALM | Excenterskruvpump 2 - Slam, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL02-PU30_ALM | Excenterskruvpump 3 - Slam, Feil | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL02-QT01_ALM | Slamhaltsmätare Slamlager | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL02-TS11_ALM | Torrkörningsskydd slampump | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL02-TS21_ALM | Torrkörningsskydd slampump | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL02-TS31_ALM | Torrkörningsskydd slampump | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLU01-C01_ALM | Sneglecontainer | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLU01-SM01_ALM | Teleskoprör container | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLU01-WE01_ALM | Våg Container 1, Slam | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLU02-C01_ALM | Sneglecontainer | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLU02-SM01_ALM | Teleskoprör container | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLU02-WE01_ALM | Våg Container 2, Slam | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLV-LS01_ALM | Nivåvakt Rejektvannlager | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLV-LT01_ALM | Nivågivare rejektvattenlager | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLV-PU10_ALM | Rejektvattenpump 1 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLV-PU20_ALM | Rejektvattenpump 2 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SMP01-LS01_ALM | Nivåvakt pumpsump 1, hög | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SMP01-LT01_ALM | Nivåsensor pumpsump 1 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SMP01-PU01_ALM | Pump 1 i Pumpsump 1 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SMP01-PU02_ALM | Pump 2 i Pumpsump 1 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SMP02-LS01_ALM | Nivåvakt pumpsump 2, hög | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SMP02-LT01_ALM | Nivåsensor pumpsump 2 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SMP02-PU01_ALM | Pump 1 i Pumpsump 2 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SMP02-PU02_ALM | Pump 2 i Pumpsump 2 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SPV-PS01_ALM | Tryckvakt spylevann | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SPV-PT01_ALM | Tryckgivare Pumpsystem renat avloppsvatten | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SPV-PT01_ALM | Tryckgivare Pumpsystem renat avloppsvatten | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SPV-PU10_ALM | Tryckstegringspump 1 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SPV-PU20_ALM | Tryckstegringspump 2 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SRH01-HX01_ALM | Sandskruv | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SRH01-LT01_ALM | Nivågivare Sandtvätt 1 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SRH01-SAV01_ALM | Sandvask | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SRU01-C01_ALM | Sneglecontainer | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SRU01-HX01_ALM | Renstransportskruv | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SRU01-HX02_ALM | Renstransportskruv | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SRU01-LS01_ALM | Nivåvakt rensskruv | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SRU01-LS01_ALM | Nivåvakt rensskruv | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SRU01-SM01_ALM | Teleskoprör container | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SRU01-WE01_ALM | Våg Container Rens | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
UTL01-FT01_ALM | Mengdemåler - Uttløp | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
UTL01-PV01_ALM | Provtagare, utløp | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767

## Status_kommando_register 1
Kunde: | FjellVAR |  | Objektliste, PLS |  |  | Slave ID:
Stasjonsnavn: | Storanipa RA |  |  |  |  | Kort: | CPU
Typestasjon: | Renseanlegg |  |  |  |  | CPU: | Storanipa RA
Tagnavn | Beskrivelse | Signal | PLS adr. | Skjerm adr. | Råverdi-Min. | Råverdi-Maks. | EU-Min. | EU-Maks. | Enhet | R/W | IO Test (HMI) | Kommentar/Feil
Komstatord
FET01-PU01_KOM | Fettpump 1, Komstatord 1 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FET01-SK01_KOM | Fettskrapa 1, Drivmotor, Komstatord 2 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FET02-PU01_KOM | Fettpump 2, Komstatord 3 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FET02-SK01_KOM | Fettskrapa 2, Drivmotor, Komstatord 4 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FET03-PU01_KOM | Fettpump 3, Komstatord 5 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
FET03-SK01_KOM | Fettskrapa 3, Drivmotor, Komstatord 6 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SAN01-BM01_KOM | Blåsmaskin 1, Komstatord 7 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SAN01-HX01_KOM | Sand och fettfang 1, Komstatord 8 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SAN01-PU01_KOM | Sandpump 2, Komstatord 9 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SAN01-PU01_KOM | Sandpump 3, Komstatord 10 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SAN01-PU01_KOM | Sandpump 1, Komstatord 11 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SAN02-BM01_KOM | Blåsmaskin 2, Komstatord 12 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SAN02-HX01_KOM | Sand och fettfang 2, Komstatord 13 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SAN03-BM01_KOM | Blåsmaskin 3, Komstatord 14 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SAN03-HX01_KOM | Sand och fettfang 3, Komstatord 15 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SRH01-HX01_KOM | Sandskruv, Komstatord 16 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SRH01-SAV01_KOM | Sandvask, Komstatord 17 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL01-M02_KOM | Tromme sil 1, Rörlig ramp Høytrykk spyllevann, Komstatord 18 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL01-PU01_KOM | Høytrykkspumpe, Tromme sil 1, Komstatord 19 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL01-PU02_KOM | Grease pump, Tromme sil 1, Komstatord 20 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL02-M02_KOM | Tromme sil 2, Rörlig ramp Høytrykk spyllevann, Komstatord 21 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL02-PU01_KOM | Høytrykkspumpe, Tromme sil 2, Komstatord 22 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL02-PU02_KOM | Grease pump, Tromme sil 2, Komstatord 23 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL03-M02_KOM | Tromme sil 3, Rörlig ramp Høytrykk spyllevann, Komstatord 24 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL03-PU01_KOM | Høytrykkspumpe, Tromme sil 3, Komstatord 25 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL03-PU02_KOM | Grease pump, Tromme sil 3, Komstatord 26 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL04-M02_KOM | Tromme sil 4, Rörlig ramp Høytrykk spyllevann, Komstatord 27 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL04-PU01_KOM | Høytrykkspumpe, Tromme sil 4, Komstatord 28 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL04-PU02_KOM | Grease pump, Tromme sil 4, Komstatord 29 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL05-M02_KOM | Tromme sil 5, Rörlig ramp Høytrykk spyllevann, Komstatord 30 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL05-PU01_KOM | Høytrykkspumpe, Tromme sil 5, Komstatord 31 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL05-PU02_KOM | Grease pump, Tromme sil 5, Komstatord 32 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL06-M02_KOM | Tromme sil 6, Rörlig ramp Høytrykk spyllevann, Komstatord 33 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL06-PU01_KOM | Høytrykkspumpe, Tromme sil 6, Komstatord 34 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SIL06-PU02_KOM | Grease pump, Tromme sil 6, Komstatord 35 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SRU01-HX01_KOM | Renstransportskruv, Komstatord 36 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SRU01-HX02_KOM | Renstransportskruv, Komstatord 37 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SRU01-SM01_KOM | Teleskoprör container, Komstatord 38 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLL01-M01_KOM | Omrörare Tunnslamlager, Komstatord 39 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
AVV01-M02_KOM | Slammavvattnare 1 - Spolkorg drift, Komstatord 40 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
AVV02-M02_KOM | Slammavvattnare 2 - Spolkorg drift, Komstatord 41 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLU01-SM01_KOM | Teleskoprör container, Komstatord 42 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLU02-SM01_KOM | Teleskoprör container, Komstatord 43 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLV-PU10_KOM | Rejektvattenpump 1, Komstatord 44 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SLV-PU20_KOM | Rejektvattenpump 2, Komstatord 45 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
DFE01_KOM | Polymerberedare Slamförtjockare, Komstatord 46 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
DFE03_KOM | Flytande polymerberedare, Komstatord 47 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
LTL01-VX01_KOM | Högtryckfläkt -Luftning Innløpskanal, Komstatord 48 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
LTL02-VX01_KOM | Högtryckfläkt - Luftning kanal Sandfang/Trommesiler, Komstatord 49 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
LTL03-VX01_KOM | Högtryckfläkt - Luftning kanal Trommesiler 1-3, Komstatord 50 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
LTL03-VX01_KOM | Högtryckfläkt - Luftning kanal Trommesiler 4-6, Komstatord 51 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SMP01-PU01_KOM | Pump 1 i Pumpsump 1, Komstatord 52 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SMP01-PU02_KOM | Pump 2 i Pumpsump 1, Komstatord 53 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SMP02-PU01_KOM | Pump 1 i Pumpsump 2, Komstatord 54 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767
SMP02-PU02_KOM | Pump 2 i Pumpsump 2, Komstatord 55 | UINT |  |  | -32768 | 32767 | -32768 | 32767

## Parameterregister 1
Kunde: | FjellVAR |  | Adresseliste, PLS |  |  | Slave ID:
Stasjonsnavn: | Storanipa RA |  |  |  |  | Kort: | CPU
Typestasjon: | Renseanlegg |  |  |  |  | CPU: | Storanipa RA
Tagnavn | Beskrivelse | Signal | PLS adr. | Skjerm adr. | Råverdi-Min. | Råverdi-Maks. | EU-Min. | EU-Maks. | Enhet | R/W | IO Test (HMI) | Kommentar/Feil
Parametere
AVV01-FT01_GAHH | Flödesgivare | INT |  |  |  |  | 0 | 20 | m3/h
AVV01-FT01_GAH | Flödesgivare | INT |  |  |  |  | 0 | 20 | m3/h
AVV01-FT01_GAL | Flödesgivare | INT |  |  |  |  | 0 | 20 | m3/h
AVV01-FT01_GALL | Flödesgivare | INT |  |  |  |  | 0 | 20 | m3/h
AVV02-FT01_GAHH | Flödesgivare | INT |  |  |  |  | 0 | 20 | m3/h
AVV02-FT01_GAH | Flödesgivare | INT |  |  |  |  | 0 | 20 | m3/h
AVV02-FT01_GAL | Flödesgivare | INT |  |  |  |  | 0 | 20 | m3/h
AVV02-FT01_GALL | Flödesgivare | INT |  |  |  |  | 0 | 20 | m3/h
DFE01-FT11_GAHH | Flödesmätare | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | l/s
DFE01-FT11_GAH | Flödesmätare | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | l/s
DFE01-FT11_GAL | Flödesmätare | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | l/s
DFE01-FT11_GALL | Flödesmätare | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | l/s
DFE01-FT21_GAHH | Flödesmätare | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | l/s
DFE01-FT21_GAH | Flödesmätare | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | l/s
DFE01-FT21_GAL | Flödesmätare | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | l/s
DFE01-FT21_GALL | Flödesmätare | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | l/s
DFE01-FT31_GAHH | Flödesmätare | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | l/s
DFE01-FT31_GAH | Flödesmätare | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | l/s
DFE01-FT31_GAL | Flödesmätare | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | l/s
DFE01-FT31_GALL | Flödesmätare | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | l/s
DFE03-FT11_GAHH | Flödesmätare | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | l/s
DFE03-FT11_GAH | Flödesmätare | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | l/s
DFE03-FT11_GAL | Flödesmätare | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | l/s
DFE03-FT11_GALL | Flödesmätare | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | l/s
DFE03-FT21_GAHH | Flödesmätare | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | l/s
DFE03-FT21_GAH | Flödesmätare | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | l/s
DFE03-FT21_GAL | Flödesmätare | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | l/s
DFE03-FT21_GALL | Flödesmätare | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | l/s
FOR01-FT01_GAHH | Flödessmätare slam till fortykkning, g/l | INT |  |  |  |  | 0 | 5 | g/l
FOR01-FT01_GAH | Flödessmätare slam till fortykkning, g/l | INT |  |  |  |  | 0 | 5 | g/l
FOR01-FT01_GAL | Flödessmätare slam till fortykkning, g/l | INT |  |  |  |  | 0 | 5 | g/l
FOR01-FT01_GALL | Flödessmätare slam till fortykkning, g/l | INT |  |  |  |  | 0 | 5 | g/l
FOR01-FT01_GAHH | Flödessmätare slam till fortykkning, m3/h | INT |  |  |  |  | 0 | 20 | m3/h
FOR01-FT01_GAH | Flödessmätare slam till fortykkning, m3/h | INT |  |  |  |  | 0 | 20 | m3/h
FOR01-FT01_GAL | Flödessmätare slam till fortykkning, m3/h | INT |  |  |  |  | 0 | 20 | m3/h
FOR01-FT01_GALL | Flödessmätare slam till fortykkning, m3/h | INT |  |  |  |  | 0 | 20 | m3/h
FOR01-FT01_GAHH | Flödessmätare slam till fortykkning, *C | INT |  |  |  |  | 0 | 50 | *C
FOR01-FT01_GAH | Flödessmätare slam till fortykkning, *C | INT |  |  |  |  | 0 | 50 | *C
FOR01-FT01_GAL | Flödessmätare slam till fortykkning, *C | INT |  |  |  |  | 0 | 50 | *C
FOR01-FT01_GALL | Flödessmätare slam till fortykkning, *C | INT |  |  |  |  | 0 | 50 | *C
FOR02-FT01_GAHH | Flödessmätare slam till fortykkning, g/l | INT |  |  |  |  | 0 | 5 | g/l
FOR02-FT01_GAH | Flödessmätare slam till fortykkning, g/l | INT |  |  |  |  | 0 | 5 | g/l
FOR02-FT01_GAL | Flödessmätare slam till fortykkning, g/l | INT |  |  |  |  | 0 | 5 | g/l
FOR02-FT01_GALL | Flödessmätare slam till fortykkning, g/l | INT |  |  |  |  | 0 | 5 | g/l
FOR02-FT01_GAHH | Flödessmätare slam till fortykkning, m3/h | INT |  |  |  |  | 0 | 20 | m3/h
FOR02-FT01_GAH | Flödessmätare slam till fortykkning, m3/h | INT |  |  |  |  | 0 | 20 | m3/h
FOR02-FT01_GAL | Flödessmätare slam till fortykkning, m3/h | INT |  |  |  |  | 0 | 20 | m3/h
FOR02-FT01_GALL | Flödessmätare slam till fortykkning, m3/h | INT |  |  |  |  | 0 | 20 | m3/h
FOR02-FT01_GAHH | Flödessmätare slam till fortykkning, *C | INT |  |  |  |  | 0 | 50 | *C
FOR02-FT01_GAH | Flödessmätare slam till fortykkning, *C | INT |  |  |  |  | 0 | 50 | *C
FOR02-FT01_GAL | Flödessmätare slam till fortykkning, *C | INT |  |  |  |  | 0 | 50 | *C
FOR02-FT01_GALL | Flödessmätare slam till fortykkning, *C | INT |  |  |  |  | 0 | 50 | *C
INN01-FT01_GAHH | Mengdemåler, Innløp 1 | INT |  |  |  |  | 0 | 750 | m3/h
INN01-FT01_GAH | Mengdemåler, Innløp 1 | INT |  |  |  |  | 0 | 750 | m3/h
INN01-FT01_GAL | Mengdemåler, Innløp 1 | INT |  |  |  |  | 0 | 750 | m3/h
INN01-FT01_GALL | Mengdemåler, Innløp 1 | INT |  |  |  |  | 0 | 750 | m3/h
INN01-FT02_GAHH | Mengdemåler, Overløp-Innløp | INT |  |  |  |  | 0 |  | m3/h
INN01-FT02_GAH | Mengdemåler, Overløp-Innløp | INT |  |  |  |  | 0 |  | m3/h
INN01-FT02_GAL | Mengdemåler, Overløp-Innløp | INT |  |  |  |  | 0 |  | m3/h
INN01-FT02_GALL | Mengdemåler, Overløp-Innløp | INT |  |  |  |  | 0 |  | m3/h
INN02-FT01_GAHH | Mengdemåler, Innløp 2 | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | m3/h
INN02-FT01_GAH | Mengdemåler, Innløp 2 | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | m3/h
INN02-FT01_GAL | Mengdemåler, Innløp 2 | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | m3/h
INN02-FT01_GALL | Mengdemåler, Innløp 2 | INT |  |  |  |  | 0 | 1500 | m3/h
REN01-LS01_GAHH | Nivåvakt rensskruv 1 | INT |  |  |  |  | 0.2 | 10 | m
REN01-LS01_GAH | Nivåvakt rensskruv 1 | INT |  |  |  |  | 0.2 | 10 | m
REN01-LS01_GAL | Nivåvakt rensskruv 1 | INT |  |  |  |  | 0.2 | 10 | m
REN01-LS01_GALL | Nivåvakt rensskruv 1 | INT |  |  |  |  | 0.2 | 10 | m
REN02-LS01_GAHH | Nivåvakt rensskruv 2 | INT |  |  |  |  | 0.2 | 10 | m
REN02-LS01_GAH | Nivåvakt rensskruv 2 | INT |  |  |  |  | 0.2 | 10 | m
REN02-LS01_GAL | Nivåvakt rensskruv 2 | INT |  |  |  |  | 0.2 | 10 | m
REN02-LS01_GALL | Nivåvakt rensskruv 2 | INT |  |  |  |  | 0.2 | 10 | m
REN03-LS01_GAHH | Nivåvakt rensskruv 3 | INT |  |  |  |  | 0.2 | 10 | m
REN03-LS01_GAH | Nivåvakt rensskruv 3 | INT |  |  |  |  | 0.2 | 10 | m
REN03-LS01_GAL | Nivåvakt rensskruv 3 | INT |  |  |  |  | 0.2 | 10 | m
REN03-LS01_GALL | Nivåvakt rensskruv 3 | INT |  |  |  |  | 0.2 | 10 | m
RIS01-LT01_GAHH | Nivå Renssil 1 | INT
RIS01-LT01_GAH | Nivå Renssil 1 | INT
RIS01-LT01_GAL | Nivå Renssil 1 | INT
RIS01-LT01_GALL | Nivå Renssil 1 | INT
RIS02-LT01_GAHH | Nivå Renssil 2 | INT
RIS02-LT01_GAH | Nivå Renssil 2 | INT
RIS02-LT01_GAL | Nivå Renssil 2 | INT
RIS02-LT01_GALL | Nivå Renssil 2 | INT
RIS03-LT01_GAHH | Nivå Renssil 3 | INT
RIS03-LT01_GAH | Nivå Renssil 3 | INT
RIS03-LT01_GAL | Nivå Renssil 3 | INT
RIS03-LT01_GALL | Nivå Renssil 3 | INT
SIL-FT01_GAHH | Mengdemåler, Overløp tromme siler | INT
SIL-FT01_GAH | Mengdemåler, Overløp tromme siler | INT
SIL-FT01_GAL | Mengdemåler, Overløp tromme siler | INT
SIL-FT01_GALL | Mengdemåler, Overløp tromme siler | INT
SIL01-LT01_GAHH | Nivåsensor, før Tromme sil 1 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL01-LT01_GAH | Nivåsensor, før Tromme sil 1 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL01-LT01_GAL | Nivåsensor, før Tromme sil 1 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL01-LT01_GALL | Nivåsensor, før Tromme sil 1 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL01-LT02_GAHH | Nivåsensor, bak Tromme sil 1 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL01-LT02_GAH | Nivåsensor, bak Tromme sil 1 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL01-LT02_GAL | Nivåsensor, bak Tromme sil 1 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL01-LT02_GALL | Nivåsensor, bak Tromme sil 1 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL02-LT01_GAHH | Nivåsensor, før Tromme sil 2 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL02-LT01_GAH | Nivåsensor, før Tromme sil 2 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL02-LT01_GAL | Nivåsensor, før Tromme sil 2 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL02-LT01_GALL | Nivåsensor, før Tromme sil 2 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL02-LT02_GAHH | Nivåsensor, bak Tromme sil 2 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL02-LT02_GAH | Nivåsensor, bak Tromme sil 2 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL02-LT02_GAL | Nivåsensor, bak Tromme sil 2 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL02-LT02_GALL | Nivåsensor, bak Tromme sil 2 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL03-LT01_GAHH | Nivåsensor, før Tromme sil 3 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL03-LT01_GAH | Nivåsensor, før Tromme sil 3 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL03-LT01_GAL | Nivåsensor, før Tromme sil 3 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL03-LT01_GALL | Nivåsensor, før Tromme sil 3 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL03-LT02_GAHH | Nivåsensor, bak Tromme sil 3 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL03-LT02_GAH | Nivåsensor, bak Tromme sil 3 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL03-LT02_GAL | Nivåsensor, bak Tromme sil 3 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL03-LT02_GALL | Nivåsensor, bak Tromme sil 3 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL04-LT01_GAHH | Nivåsensor, før Tromme sil 4 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL04-LT01_GAH | Nivåsensor, før Tromme sil 4 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL04-LT01_GAL | Nivåsensor, før Tromme sil 4 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL04-LT01_GALL | Nivåsensor, før Tromme sil 4 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL04-LT02_GAHH | Nivåsensor, bak Tromme sil 4 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL04-LT02_GAH | Nivåsensor, bak Tromme sil 4 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL04-LT02_GAL | Nivåsensor, bak Tromme sil 4 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL04-LT02_GALL | Nivåsensor, bak Tromme sil 4 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL05-LT01_GAHH | Nivåsensor, før Tromme sil 5 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL05-LT01_GAH | Nivåsensor, før Tromme sil 5 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL05-LT01_GAL | Nivåsensor, før Tromme sil 5 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL05-LT01_GALL | Nivåsensor, før Tromme sil 5 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL05-LT02_GAHH | Nivåsensor, bak Tromme sil 5 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL05-LT02_GAH | Nivåsensor, bak Tromme sil 5 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL05-LT02_GAL | Nivåsensor, bak Tromme sil 5 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL05-LT02_GALL | Nivåsensor, bak Tromme sil 5 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL06-LT01_GAHH | Nivåsensor, før Tromme sil 6 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL06-LT01_GAH | Nivåsensor, før Tromme sil 6 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL06-LT01_GAL | Nivåsensor, før Tromme sil 6 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL06-LT01_GALL | Nivåsensor, før Tromme sil 6 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.1 | m
SIL06-LT02_GAHH | Nivåsensor, bak Tromme sil 6 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL06-LT02_GAH | Nivåsensor, bak Tromme sil 6 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL06-LT02_GAL | Nivåsensor, bak Tromme sil 6 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SIL06-LT02_GALL | Nivåsensor, bak Tromme sil 6 | INT |  |  |  |  | 0 | 2.4 | m
SLL01-LT01_GAHH | Nivåsensor tunnslamlager | INT |  |  |  |  | 0 | 4.5 | m
SLL01-LT01_GAH | Nivåsensor tunnslamlager | INT |  |  |  |  | 0 | 4.5 | m
SLL01-LT01_GAL | Nivåsensor tunnslamlager | INT |  |  |  |  | 0 | 4.5 | m
SLL01-LT01_GALL | Nivåsensor tunnslamlager | INT |  |  |  |  | 0 | 4.5 | m
SLL02-LT01_GAHH | Nivåsensor slamlager | INT |  |  |  |  | 0 | 4.5 | m
SLL02-LT01_GAH | Nivåsensor slamlager | INT |  |  |  |  | 0 | 4.5 | m
SLL02-LT01_GAL | Nivåsensor slamlager | INT |  |  |  |  | 0 | 4.5 | m
SLL02-LT01_GALL | Nivåsensor slamlager | INT |  |  |  |  | 0 | 4.5 | m
SLL02-QT01_GAHH | Slamhaltsmätare Slamlager | INT |  |  |  |  | 0 | 5000 | mg/l
SLL02-QT01_GAH | Slamhaltsmätare Slamlager | INT |  |  |  |  | 0 | 5000 | mg/l
SLL02-QT01_GAL | Slamhaltsmätare Slamlager | INT |  |  |  |  | 0 | 5000 | mg/l
SLL02-QT01_GALL | Slamhaltsmätare Slamlager | INT |  |  |  |  | 0 | 5000 | mg/l
SLU01-WE01_GAHH | Våg Container 1, Slam | INT |  |  |  |  | 0 | 40 | tonn
SLU01-WE01_GAH | Våg Container 1, Slam | INT |  |  |  |  | 0 | 40 | tonn
SLU01-WE01_GAL | Våg Container 1, Slam | INT |  |  |  |  | 0 | 40 | tonn
SLU01-WE01_GALL | Våg Container 1, Slam | INT |  |  |  |  | 0 | 40 | tonn
SLU02-WE01_GAHH | Våg Container 2, Slam | INT |  |  |  |  | 0 | 40 | tonn
SLU02-WE01_GAH | Våg Container 2, Slam | INT |  |  |  |  | 0 | 40 | tonn
SLU02-WE01_GAL | Våg Container 2, Slam | INT |  |  |  |  | 0 | 40 | tonn
SLU02-WE01_GALL | Våg Container 2, Slam | INT |  |  |  |  | 0 | 40 | tonn
SLV-LT01_GAHH | Nivågivare rejektvattenlager | INT |  |  |  |  | 0 | 6 | m
SLV-LT01_GAH | Nivågivare rejektvattenlager | INT |  |  |  |  | 0 | 6 | m
SLV-LT01_GAL | Nivågivare rejektvattenlager | INT |  |  |  |  | 0 | 6 | m
SLV-LT01_GALL | Nivågivare rejektvattenlager | INT |  |  |  |  | 0 | 6 | m
SMP01-LT01_GAHH | Nivåsensor pumpsump 1 | INT |  |  |  |  | 0 | 2 | m
SMP01-LT01_GAH | Nivåsensor pumpsump 1 | INT |  |  |  |  | 0 | 2 | m
SMP01-LT01_GAL | Nivåsensor pumpsump 1 | INT |  |  |  |  | 0 | 2 | m
SMP01-LT01_GALL | Nivåsensor pumpsump 1 | INT |  |  |  |  | 0 | 2 | m
SMP02-LT01_GAHH | Nivåsensor pumpsump 2 | INT |  |  |  |  | 0 | 2 | m
SMP02-LT01_GAH | Nivåsensor pumpsump 2 | INT |  |  |  |  | 0 | 2 | m
SMP02-LT01_GAL | Nivåsensor pumpsump 2 | INT |  |  |  |  | 0 | 2 | m
SMP02-LT01_GALL | Nivåsensor pumpsump 2 | INT |  |  |  |  | 0 | 2 | m
SPV-PT01_GAHH | Tryckgivare Pumpsystem renat avloppsvatten | INT |  |  |  |  | 0 | 10 | bar
SPV-PT01_GAH | Tryckgivare Pumpsystem renat avloppsvatten | INT |  |  |  |  | 0 | 10 | bar
SPV-PT01_GAL | Tryckgivare Pumpsystem renat avloppsvatten | INT |  |  |  |  | 0 | 10 | bar
SPV-PT01_GALL | Tryckgivare Pumpsystem renat avloppsvatten | INT |  |  |  |  | 0 | 10 | bar
SRH01-LT01_GAHH | Nivågivare Sandtvätt 1 | INT |  |  |  |  | 0 | 100 | %
SRH01-LT01_GAH | Nivågivare Sandtvätt 1 | INT |  |  |  |  | 0 | 100 | %
SRH01-LT01_GAL | Nivågivare Sandtvätt 1 | INT |  |  |  |  | 0 | 100 | %
SRH01-LT01_GALL | Nivågivare Sandtvätt 1 | INT |  |  |  |  | 0 | 100 | %
SRU01-LS01_GAHH | Nivåvakt rensskruv | INT |  |  |  |  | 0.2 | 10 | m
SRU01-LS01_GAH | Nivåvakt rensskruv | INT |  |  |  |  | 0.2 | 10 | m
SRU01-LS01_GAL | Nivåvakt rensskruv | INT |  |  |  |  | 0.2 | 10 | m
SRU01-LS01_GALL | Nivåvakt rensskruv | INT |  |  |  |  | 0.2 | 10 | m
SRU01-WE01_GAHH | Våg Container Rens | INT |  |  |  |  | 0 | 40 | tonn
SRU01-WE01_GAH | Våg Container Rens | INT |  |  |  |  | 0 | 40 | tonn
SRU01-WE01_GAL | Våg Container Rens | INT |  |  |  |  | 0 | 40 | tonn
SRU01-WE01_GALL | Våg Container Rens | INT |  |  |  |  | 0 | 40 | tonn
UTL01-FT01_GAHH | Mengdemåler - Uttløp | INT |  |  |  |  | 0 | 2500 | m3/h
UTL01-FT01_GAH | Mengdemåler - Uttløp | INT |  |  |  |  | 0 | 2500 | m3/h
UTL01-FT01_GAL | Mengdemåler - Uttløp | INT |  |  |  |  | 0 | 2500 | m3/h
UTL01-FT01_GALL | Mengdemåler - Uttløp | INT |  |  |  |  | 0 | 2500 | m3/h

## Sekvens_Oversikt
Kunde: | FjellVAR | Sekvens Oversikt | Slave ID:
Stasjonsnavn: | Storanipa RA |  | Kort: | CPU
Typestasjon: | Renseanlegg |  | CPU: | Storanipa RA
Tagnavn | Beskrivelsesekvens posisjon |  |  | Test | Kommentar/Feil
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

## Hjelperegister 1 (Internt PLS)
Kunde: | FjellVAR |  | Hjelperegister 1, PLS |  |  | Slave ID:
Stasjonsnavn: | Storanipa RA |  |  |  |  | Kort: | CPU
Typestasjon: | Renseanlegg |  |  |  |  | CPU: | Storanipa RA
Tagnavn | Beskrivelse | Signal | PLS adr. | Råverdi-Min. | Råverdi-Maks. | EU-Min. | EU-Maks. | Enhet | R/W | Kommentar
Hjelpevariabler internt i PLS

## Objektdef@AI_INST
Kunde: | FjellVAR |  | Objektdef | Slave ID:
Stasjonsnavn: | Storanipa RA |  |  | Kort: | CPU
Typestasjon: | Renseanlegg |  |  | CPU: | Storanipa RA
Variable.DBF | Name | PLS ADDR | Type | IODevice | Cluster | Kommentar (Dette kommer etter beskrivelse i 'objektregister') | Bruk skaleringsverdier fra objektregister | Råverdi-min | Råverdi-max | EU-Min. | EU-Max. | Enhet | Format
Registers
X | HMI_CMD_REG | HMI.CMD_REG | INT | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Command registry; commands from HMI. | false
CMD_REG Bit 0 -> OBJECT_DATA.HMI.K_FRYS, Command to hold the current input value.
CMD_REG Bit 1 -> OBJECT_DATA.HMI.K_RST, Command to reset alarm from HMI, if OPTION_5 is enabled.
CMD_REG Bit 2 -> OBJECT_DATA.HMI.K_RST_CNT, Command to reset CNT_TOT.
CMD_REG Bit 3 -> OBJECT_DATA.HMI.K_RST_TRP, Command to reset TRIP.
CMD_REG Bit 4 -> OBJECT_DATA.HMI.K_SF_BLK, Command to block A_SF.
CMD_REG Bit 5 -> OBJECT_DATA.HMI.K_HH_BLK, Command to block A_HH.
CMD_REG Bit 6 -> OBJECT_DATA.HMI.K_H_BLK, Command to block A_H.
CMD_REG Bit 7 -> OBJECT_DATA.HMI.K_L_BLK, Command to block A_L.
CMD_REG Bit 8 -> OBJECT_DATA.HMI.K_LL_BLK, Command to block A_LL.
CMD_REG Bit 9 -> OBJECT_DATA.HMI.K_XA_BLK, Command to block A_XA.
X | HMI_ALMSTA_REG | HMI.ALMSTA_REG | LONG | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Alarm and status registry; alarms and statuses to HMI. | false
ALMSTA_REG Bit 0 -> OBJECT_DATA.HMI.A_AF, Alarm: Signalfault, blockable.
ALMSTA_REG Bit 1 -> OBJECT_DATA.HMI.A_HH, Alarm: HH, blockable.
ALMSTA_REG Bit 2 -> OBJECT_DATA.HMI.A_H, Alarm: H, blockable.
ALMSTA_REG Bit 3 -> OBJECT_DATA.HMI.A_L, Alarm: L, blockable.
ALMSTA_REG Bit 4 -> OBJECT_DATA.HMI.A_LL, Alarm: LL, blockable.
ALMSTA_REG Bit 5 -> OBJECT_DATA.HMI.A_XA, Alarm; Instrument fault, blockable.
ALMSTA_REG Bit 6 -> OBJECT_DATA.HMI.S_PD1, Status; Direction of flow. 0 = out, 1 = in.
ALMSTA_REG Bit 7 -> OBJECT_DATA.HMI.S_RST, Status; Object has a state that can be reset.
ALMSTA_REG Bit 8 -> OBJECT_DATA.HMI.S_AL, Status; Object has one or more alarms active.
Parameters
X | HMI_K_TF | HMI.K_TF | INT | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; timedelay for alarms, in seconds. | false | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Sek | #####EU
X | HMI_K_HHGR | HMI.K_HHGR | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; HH alarm limit (K_HH_GR = K_MAXEU, not in use). | false
X | HMI_K_HGR | HMI.K_HGR | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; H alarm limit (K_H_GR = K_MAXEU, not in use). | false
X | HMI_K_LGR | HMI.K_LGR | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; L alarm limit (K_L_GR = K_MINEU, not in use). | false
X | HMI_K_LLGR | HMI.K_LLGR | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; LL alarm limit (K_LL_GR = K_MINEU, not in use). | false
X | HMI_K_HYS | HMI.K_HYS | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; Hysteresis for all limits. | false
X | HMI_K_PQ1 | HMI.K_PQ1 | DIGITAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; Accumulation setting. (1 = Calculated, 0 = puls reading). | false
X | HMI_K_MAXEU | HMI.K_MAXEU | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; Maximum value of PV1, in engineering units. | false
X | HMI_K_MINEU | HMI.K_MINEU | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; Minimum value of PV1, in engineering units. | false
X | HMI_K_AKK_V | HMI.K_AKK_V | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; Puls input constant, volume per puls. | false
X | HMI_K_ALFA | HMI.K_ALFA | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; Filter constant, 0 -alpha-0.99. Greater value means greater filter. | false
Statuses
X | HMI_S_AI_4_20 | HMI.S_AI_4_20 | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Status; Analog value, scaled from 4000 to 20000. | false
X | HMI_S_OPTIONS | HMI.S_OPTIONS | INT | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Status; Object option configuration. | false
X | HMI_PV1 | HMI.PV1 | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Status; Scaled process value. | true
X | HMI_GJSN | HMI.GJSN | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Status; Average of PV1 value during the last hour. | false
X | HMI_MAXIMUM | HMI.MAXIMUM | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Status; Maximum value for PV1 during the last hour. | false
X | HMI_MINIMUM | HMI.MINIMUM | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Status; Minimum value for PV1 during the last hour. | false
Counters
X | HMI_AKK | HMI.AKK | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Status; Total accumulated value. | false
X | HMI_TRIP | HMI.TRIP | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Status; current accumulated value. | false
Advalm.DBF | TAG | EXPR | Category | Custom 2 | Cluster | Custom 3
X | A_AF_ALT | HMI_ALMSTA_REG bitAnd 1 | 1 | A_AF | STORANIPA | Signalfeil
X | A_HH_ALT | HMI_ALMSTA_REG bitAnd 2 | 1 | A_HH | STORANIPA | Høyhøy alarm
X | A_H_ALT | HMI_ALMSTA_REG bitAnd 4 | 1 | A_H | STORANIPA | Høy alarm
X | A_L_ALT | HMI_ALMSTA_REG bitAnd 8 | 1 | A_L | STORANIPA | Lav alarm
X | A_LL_ALT | HMI_ALMSTA_REG bitAnd 16 | 1 | A_LL | STORANIPA | Lavlav alarm
X | A_XA_ALT | HMI_ALMSTA_REG bitAnd 32 | 1 | A_XA | STORANIPA | Instrumentfeil
Trend.DBF | Name | EXPR | SAMPLEPER | Filename | Cluster | Files | Time | PERIOD
X | HMI_PV1 | HMI_PV1 | 0:00 | C:/Trend/ShortPeriod | STORANIPA | 2 | 00:00:00 | 1st
X | HMI_PV_LONG | HMI_PV1 | 0:01 | C:/Trend/LongPeriod | STORANIPA | 120 | 00:00:00 | 1st
Note on H8: Vegard Rogne: true -> bruker verdier fra datablad "objektregister". False -> bruker verdier fra dette databladet.

## Objektdef@DI_INST
Kunde: | FjellVAR |  | Objektdef | Slave ID:
Stasjonsnavn: | Storanipa RA |  |  | Kort: | CPU
Typestasjon: | Renseanlegg |  |  | CPU: | Storanipa RA
Variable.DBF | Name | PLS ADDR | Type | IODevice | Cluster | Kommentar (Dette kommer etter beskrivelse i 'objektregister') | Bruk skaleringsverdier fra objektregister | Råverdi-min | Råverdi-max | EU-Min. | EU-Max. | Enhet | Format
Registers
X | HMI_CMD_REG | HMI.CMD_REG | INT | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Command registry; commands from HMI. | false
CMD_REG Bit 0 -> OBJECT_DATA.HMI.K_FRYS, Command to hold the current input value.
CMD_REG Bit 1 -> OBJECT_DATA.HMI.K_RST, Command to reset alarm from HMI, if OPTION_5 is enabled.
CMD_REG Bit 2 -> OBJECT_DATA.HMI.K_RST_CNT, Command to reset CNT_TOT.
CMD_REG Bit 3 -> OBJECT_DATA.HMI.K_RST_TRP, Command to reset TRIP.
CMD_REG Bit 4 -> OBJECT_DATA.HMI.K_TYPE, Objecttype in HMI. If false, used as alarm, with red blinking. If true, used as a status indicator, with green light.
CMD_REG Bit 5 -> OBJECT_DATA.HMI.K_DIG_BLK, Command to block digital input alarm, A_DIG.
CMD_REG Bit 6 -> OBJECT_DATA.HMI.K_XA_BLK, Command to block digital instrument fault input alarm, A_FEIL.
X | HMI_ALMSTA_REG | HMI.ALMSTA_REG | LONG | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Alarm and status registry; alarms and statuses to HMI. | false
ALMSTA_REG Bit 0 -> OBJECT_DATA.HMI.A_DIG, Alarm, digital input.
ALMSTA_REG Bit 1 -> OBJECT_DATA.HMI.A_XA, Alarm, digital instrument fault.
ALMSTA_REG Bit 2 -> OBJECT_DATA.HMI.S_RST, Status, object has a state that can be reset.
ALMSTA_REG Bit 3 -> OBJECT_DATA.HMI.S_OPTIONS, Status, object option configuration.
ALMSTA_REG Bit 4 -> OBJECT_DATA.HMI.S_DI, Status, current state of I_DI1.
ALMSTA_REG Bit 5 -> OBJECT_DATA.HMI.S_XA, Status, current state of I_XA.
ALMSTA_REG Bit 6 -> OBJECT_DATA.HMI.S_AL, Status, object has one or more alarms active.
Parameters
X | HMI_K_TF | HMI.K_TF | INT | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; timedelay for alarms, in seconds. | false | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Sek | #####EU
Statuses
X | HMI_S_OPTIONS | HMI.S_OPTIONS | INT | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Status, object option configuration. | false
Counters
X | HMI_TIME_TOT | HMI.TIME_TOT | LONG | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Accumulated time total. | false
| HMI_CNT_TOT | HMI.CNT_TOT | LONG | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Accumulated alarm counter. | false
X | HMI_TRIP | HMI.TRIP | LONG | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Accumulated trip counter. | false
Advalm.DBF | TAG | EXPR | Category | Custom 2 | Cluster | Custom 3
X | A_DIG_ALT | HMI_ALMSTA_REG bitAnd 1 | 1 | A_DIG | STORANIPA | Alarm utløst
X | A_DIG_XA | HMI_ALMSTA_REG bitAnd 2 | 1 | A_XA | STORANIPA | Instrumentfeil
Trend.DBF | Name | EXPR | SAMPLEPER | Filename | Cluster | Files | Time | PERIOD
Note on H8: Vegard Rogne: true -> bruker verdier fra datablad "objektregister". False -> bruker verdier fra dette databladet.

## Objektdef@V_ONOFF
Kunde: | FjellVAR |  | Objektdef | Slave ID:
Stasjonsnavn: | Storanipa RA |  |  | Kort: | CPU
Typestasjon: | Renseanlegg |  |  | CPU: | Storanipa RA
Variable.DBF | Name | PLS ADDR | Type | IODevice | Cluster | Kommentar (Dette kommer etter beskrivelse i 'objektregister') | Bruk skaleringsverdier fra objektregister | Råverdi-min | Råverdi-max | EU-Min. | EU-Max. | Enhet | Format
Registers
X | HMI_CMD_REG | HMI.CMD_REG | INT | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Command registry; commands from HMI. | false
CMD_REG Bit 0 -> OBJECT_DATA.HMI.K_A, Command to set object in Auto from HMI.
CMD_REG Bit 1 -> OBJECT_DATA.HMI.K_M, Command to set object in Manual from HMI.
CMD_REG Bit 2 -> OBJECT_DATA.HMI.K_M_OP, Command to manually open object from HMI.
CMD_REG Bit 3 -> OBJECT_DATA.HMI.K_M_ST, Command to manually close object from HMI.
CMD_REG Bit 4 -> OBJECT_DATA.HMI.K_M_STP, Command to manually stop object from HMI.
CMD_REG Bit 5 -> OBJECT_DATA.HMI.K_RST, Command to reset alarms/object from HMI, if OPTION_5 is enabled.
CMD_REG Bit 6 -> OBJECT_DATA.HMI.K_OF_BLK, Block alarm A_OF.
CMD_REG Bit 7 -> OBJECT_DATA.HMI.K_BM_BLK, Block alarm A_BM.
CMD_REG Bit 8 -> OBJECT_DATA.HMI.K_XA_BLK, Block alarm A_XA.
CMD_REG Bit 9 -> OBJECT_DATA.HMI.K_TS_BLK, Block alarm A_TS.
CMD_REG Bit 10 -> OBJECT_DATA.HMI.K_SS_BLK, Block alarm A_SS.
CMD_REG Bit 11 -> OBJECT_DATA.HMI.K_WS1_BLK, Block alarm A_WS1.
CMD_REG Bit 12 -> OBJECT_DATA.HMI.K_WS2_BLK, Block alarm A_WS2.
CMD_REG Bit 13 -> OBJECT_DATA.HMI.K_FOP_BLK, Block alarm A_FOP.
CMD_REG Bit 14 -> OBJECT_DATA.HMI.K_FST_BLK, Block alarm A_FST.
X | HMI_ALM_REG | HMI.ALM_REG | LONG | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Alarm and status registry; alarms and statuses to HMI. | false
ALMSTA_REG Bit 0 -> OBJECT_DATA.HMI.A_BM, Alarm: Motor Safeguard.
ALMSTA_REG Bit 1 -> OBJECT_DATA.HMI.A_OF, Alarm: Object opposisjon fault.
ALMSTA_REG Bit 2 -> OBJECT_DATA.HMI.A_XA, Alarm: Generic Fault.
ALMSTA_REG Bit 3 -> OBJECT_DATA.HMI.A_TS, Alarm: Termistor safeguard.
ALMSTA_REG Bit 4 -> OBJECT_DATA.HMI.A_SS, Alarm: Safety switch.
ALMSTA_REG Bit 5 -> OBJECT_DATA.HMI.A_WS1, Alarm: Torque safeguard forwards.
ALMSTA_REG Bit 6 -> OBJECT_DATA.HMI.A_WS2, Alarm: Torque safeguard backwards.
ALMSTA_REG Bit 7 -> OBJECT_DATA.HMI.A_FOP, Alarm: Failed to open.
ALMSTA_REG Bit 8 -> OBJECT_DATA.HMI.A_FST, Alarm: Failed to close.
ALMSTA_REG Bit 9 -> OBJECT_DATA.HMI.A_AL, Alarm: Object has one or more active alarms.
ALMSTA_REG Bit 10 -> OBJECT_DATA.HMI.A_NSTP, Alarm: Emergency stop.
X | HMI_ALM_REG | HMI.ALM_REG | LONG | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Alarm and status registry; alarms and statuses to HMI. | false
ALMSTA_REG Bit 0 ->
ALMSTA_REG Bit 1 ->
ALMSTA_REG Bit 2 ->
ALMSTA_REG Bit 3 ->
ALMSTA_REG Bit 4 ->
ALMSTA_REG Bit 5 ->
ALMSTA_REG Bit 6 ->
ALMSTA_REG Bit 7 ->
ALMSTA_REG Bit 8 ->
Parameters
X | HMI_K_TF | HMI.K_TF | INT | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; timedelay for alarms, in seconds. | false | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Sek | #####EU
X | HMI_K_HHGR | HMI.K_HHGR | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; HH alarm limit (K_HH_GR = K_MAXEU, not in use). | false
X | HMI_K_HGR | HMI.K_HGR | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; H alarm limit (K_H_GR = K_MAXEU, not in use). | false
X | HMI_K_LGR | HMI.K_LGR | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; L alarm limit (K_L_GR = K_MINEU, not in use). | false
X | HMI_K_LLGR | HMI.K_LLGR | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; LL alarm limit (K_LL_GR = K_MINEU, not in use). | false
X | HMI_K_HYS | HMI.K_HYS | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; Hysteresis for all limits. | false
X | HMI_K_PQ1 | HMI.K_PQ1 | DIGITAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; Accumulation setting. (1 = Calculated, 0 = puls reading). | false
X | HMI_K_MAXEU | HMI.K_MAXEU | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; Maximum value of PV1, in engineering units. | false
X | HMI_K_MINEU | HMI.K_MINEU | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; Minimum value of PV1, in engineering units. | false
X | HMI_K_AKK_V | HMI.K_AKK_V | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; Puls input constant, volume per puls. | false
X | HMI_K_ALFA | HMI.K_ALFA | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Parameter; Filter constant, 0 -alpha-0.99. Greater value means greater filter. | false
Statuses
X | HMI_S_AI_4_20 | HMI.S_AI_4_20 | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Status; Analog value, scaled from 4000 to 20000. | false
X | HMI_S_OPTIONS | HMI.S_OPTIONS | INT | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Status; Object option configuration. | false
X | HMI_PV1 | HMI.PV1 | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Status; Scaled process value. | true
X | HMI_GJSN | HMI.GJSN | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Status; Average of PV1 value during the last hour. | false
X | HMI_MAXIMUM | HMI.MAXIMUM | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Status; Maximum value for PV1 during the last hour. | false
X | HMI_MINIMUM | HMI.MINIMUM | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Status; Minimum value for PV1 during the last hour. | false
Counters
X | HMI_AKK | HMI.AKK | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Status; Total accumulated value. | false
X | HMI_TRIP | HMI.TRIP | REAL | STORANIPA_PLS | STORANIPA | , Status; current accumulated value. | false
Advalm.DBF | TAG | EXPR | Category | Custom 2 | Cluster | Custom 3
X | A_AF_ALT | HMI_ALMSTA_REG bitAnd 1 | 1 | A_AF | STORANIPA | Signalfeil
X | A_HH_ALT | HMI_ALMSTA_REG bitAnd 2 | 1 | A_HH | STORANIPA | Høyhøy alarm
X | A_H_ALT | HMI_ALMSTA_REG bitAnd 4 | 1 | A_H | STORANIPA | Høy alarm
X | A_L_ALT | HMI_ALMSTA_REG bitAnd 8 | 1 | A_L | STORANIPA | Lav alarm
X | A_LL_ALT | HMI_ALMSTA_REG bitAnd 16 | 1 | A_LL | STORANIPA | Lavlav alarm
X | A_XA_ALT | HMI_ALMSTA_REG bitAnd 32 | 1 | A_XA | STORANIPA | Instrumentfeil
Trend.DBF | Name | EXPR | SAMPLEPER | Filename | Cluster | Files | Time | PERIOD
X | HMI_PV1 | HMI_PV1 | 0:00 | C:/Trend/ShortPeriod | STORANIPA | 2 | 00:00:00 | 1st
X | HMI_PV_LONG | HMI_PV1 | 0:01 | C:/Trend/LongPeriod | STORANIPA | 120 | 00:00:00 | 1st
Note on H8: Vegard Rogne: true -> bruker verdier fra datablad "objektregister". False -> bruker verdier fra dette databladet.